## Sheet1
川南妇女儿童医院建设项目医用气体认质认价市场调查报价表
说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。 2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。
序号 | 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
医用气体
真空站
1 | 旋片式真空泵 | 1.名称：旋片式真空泵 2.型号：L=250m3/h；N=7.5kw；噪声<72dB(A)；真空度>60kPa； 3.规格：两用一备；厂家配套提供启动控制柜、减震基础及反法兰、垫片、螺栓等配件、具备二类器械证书 4、真空泵机组采用撬装式，将3台旋片式真空泵、阀等配套设备撬装在一起。 | 台 | 3
2 | 真空罐 | 1.名称：真空罐 2.型号：DN1200；V=2.0m3；PN10；材质碳钢 3.规格：一用一备；配套提供真空传感器、反法兰、垫片、螺栓等配件 | 台 | 2
3 | 医用细菌过滤器 | 1.名称：医用细菌过滤器 2.型号：L=500m3/h；DN250；过滤精度:0.01um～0.2um；过滤效率>99.995%；压力损失≤0.02MPa 3.规格：一用一备；配套提供真空传感器、反法兰、垫片、螺栓等配件 | 个 | 2
4 | 污物收集罐0.3m³ | 1.名称：污物收集罐 2.型号：V=0.3m3,；DN350；P=0.1Mpa；PN10；材质碳钢 一用一备；配套提供真空压力表、排污阀及进气阀、液位指示 | 台 | 2
5 | 压力表 | 1.名称：真空表 2.型号：-0.1～0MPa 3.插入式压力表、自带弯管及检修阀 | 台 | 3
6 | 真空机房自动控制及报警系统 | 1.名称：自动控制及报警系统 2.位置：门诊住院综合楼真空机房 3.包含控制系统软硬件设备，可实现医用真空系统压力监测、声光报警、自动启停设备、故障启动备用系统、过滤器压差报警、液位报警等功能 | 套 | 1
空压站
7 | 无油空气压缩机 | 1.名称：无油空气压缩机 2.型号：Q=200m3/h；P=0.86MPa；N=30kw;噪声＜75dB(A); 3.两用一备；设备自带连锁启闭电动阀、消声器、后冷却器、吸气口过滤网、配套提供反法兰、垫片、螺栓等配件、具备二类医疗器械证书 | 台 | 3
8 | 压缩空气储气罐 | 1.名称：压缩空气储气罐 2.型号：V=2.0m3；DN1200；PN16;材质不锈钢 3.一用一备；配套提供压力传感器、反法兰、垫片、螺栓等配件 | 台 | 2
9 | 微热再生吸附式干燥机 | 1.名称：微热再生吸附式干燥机 2.规格：L=200m3/h；P=1.0MPa；压力损失≤0.02MPa；出气露点≤-24℃；耗气量≤5% 3.一用一备；自带控制系统，配套提供反法兰及垫片螺栓等配件 | 台 | 2
10 | 压缩空气过滤器Q级 | 1.名称：压缩空气过滤器Q级 2.型号：L=200m3/h；过滤精度≤1um；残余油份≤0.1mg/m\U+00B3；过滤效率≥99.9%;阻力≤0.02Mpa;P=1.0MPa 3.规格：一用一备；自带出口球阀及自动排污阀、进出口压力传感器；配套提供反法兰及垫片、螺栓等配件 | 个 | 2
11 | 压缩空气过滤器P级 | 1.名称：压缩空气过滤器P级 2.型号：L=200m3/h；过滤精度≤0.01um；残余油份≤0.01mg/m\U+00B3；过滤效率≥99.9%;阻力≤0.02Mpa;P=1.0MPa 3.规格：一用一备；自带出口球阀及自动排污阀、进出口压力传感器；配套提供反法兰及垫片、螺栓等配件 | 个 | 2
12 | 压缩空气过滤器（除菌） | 1.名称：压缩空气过滤器（除菌） 2.型号：L=200m3/h；过滤精度0.01～0.02um；过滤效率>99.995%;阻力≤0.02Mpa;P=1.0MPa; 3.规格：一用一备；自带出口球阀及自动排污阀、进出口压力传感器；配套提供反法兰及垫片、 | 个 | 2
13 | 压缩空气分气缸 | 1.名称：压缩空气分气缸 2.规格：DN200；PN16；材质不锈钢、具体尺寸详见大样图 | 台 | 1
14 | 空压机房自动控制及报警系统 | 1.名称：自动控制及报警系统 2.位置：门诊住院综合楼空压机房 3.包含控制系统软硬件设备，可实现医用空气系统压力监测、声光报警、自动启停设备、故障启动备用系统、过滤器压差报警、一氧化碳浓度报警等功能 | 台 | 1
医用二氧化碳、医用氧气、氧化亚氮汇流排间
15 | 全自动二氧化碳汇流排 | 1.名称：全自动二氧化碳汇流排 2.规格：6+6瓶组；双侧；配套切换柜、减压器、阀门、高压金属软管、气瓶架、气源报警装置、电加热装置 3.每瓶容积40L，断电或单一故障时汇流排仍可连续运行；工厂制成品 | 套 | 1
16 | 全自动氧气汇流排10+10 | 1.名称：全自动氧气汇流排10+10 2.规格：10+10瓶组（共两组，40瓶）；双侧；配套切换柜、减压器、阀门、高压金属软管、气瓶架、气源报警装置 3.每瓶容积40L，断电或单一故障时汇流排仍可连续运行；工厂制成品 | 套 | 2
17 | 全自动氧化亚氮汇流排 | 1.名称：全自动氧化亚氮汇流排 2.规格：2+2瓶组；双侧；配套切换柜、减压器、阀门、高压金属软管、气瓶架、气源报警装置 3.每瓶容积40L，断电或单一故障时汇流排仍可连续运行；工厂制成品 | 套 | 1
感染楼真空站主要设备清单
18 | 一体式真空泵 | 1.名称：一体式真空泵 2.规格：L=60m\U+00B3/h；N=3.0X2kw；噪声<72dB(A)；真空度>60kPa；内置双机头，机头互为备用；配套细菌过滤器和控制柜；具备压力超限报警、排气高温报警；医用一体机；具备二类医疗器械证书 | 台 | 1
19 | 感染楼真空站污物收集罐 | 1.名称：污物收集罐 2.规格：DN350；P=0.1Mpa；V=0.2m\U+00B3；PN10；材质碳钢 | 套 | 1
牙科真空站
20 | 一体式牙科真空泵 | 1.名称：旋片式真空泵 2.型号：L=54m\U+00B3/h；N=1.8kw；噪声<72dB(A)；真空度>40kPa； 3.规格：配套细菌过滤器、配套控制柜、具备压力超限报警、排气高温报警 | 台 | 1
21 | 污物收集罐0.1m3 | 1.名称：污物收集罐 2.型号：DN350；P=0.1Mpa；V=0.1m3；PN10；材质不锈钢 3.规格：一用一备；配套提供真空压力表、排污阀及进气阀、液位指示 | 台 | 2
牙科空压站
22 | 牙科空气一体机组 | 1.名称：牙科空气一体机组 型号：Q=20m3/h；P=0.8MPa；N=3.7X2kw;噪声＜72dB(A);(空压机自带进气消音装置 过滤器 后冷却器） 包含无油空气压缩机、微热再生吸附式干燥机 过滤器2台、内置中央控制系统、储气罐V=0.3M3、一氧化碳浓度报警装置 、空气露点报警装置、具有一类医疗器械证书 | 台 | 1
23 | 空气罐 | 1.名称：空气罐 2.型号：V=0.1m3,；PN16 | 台 | 1
24 | 牙科空压站自动控制及报警系统 | 1.名称：自动控制及报警系统 2.位置：牙科空压站 3.包含控制系统软硬件设备，可实现医用空气系统压力监测、声光报警、自动启停设备、故障启动备用系统等功能 | 台 | 1
液氧站
25 | 立式低温液氧储罐 | 1. 型号、规格：立式低温液氧储罐 V=5m³;DN1500;PN=16，不锈钢材质，配液位、压力传感器 2.设备自带安全阀、压力表 | 台 | 2
26 | 空温式汽化器 | 1. 型号、规格：空温式汽化器 L=200Nm³/h；PN=25，不锈钢材质 2.一用一备；自带出口球阀及自动排污阀、进出口压力传感器 | 台 | 2
27 | 空温式汽化器 | 1. 型号、规格：空温式汽化器 L=15Nm³/h；PN=25，不锈钢材质 2.辅助空温汽化器 | 台 | 1
28 | 自动切换柜 | 1.名称：自动切换柜 2.型号：L=200Nm³/h 手动复位 | 台 | 1
29 | 医用氧气减压箱 | 型号、规格：医用氧气减压箱 200m3/h Pi/Po=1.0/0.6MPa 2.一用一备；双路减压，自带安全阀、压力表 | 台 | 2
30 | 分气缸 | 1.名称：分气缸 2.规格：DN200；PN16；材质不锈钢 | 台 | 1
31 | 液氧站自动控制及报警系统 | 1.名称：自动控制及报警系统 2.位置：液氧站 3.包含控制系统软硬件设备，可实现系统压力监测、流量监测和统计、声光报警、自动启停设备、故障启动备用系统、过滤器压差报警等功能 | 台 | 1
医气附件及附属设备
32 | 电动医气截止阀 DN80 | 1.类型：电动医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰 | 个 | 3
33 | 不锈钢法兰 DN80 | 1.材质：脱脂不锈钢法兰 2.型号、规格：DN80 | 副 | 6
34 | 不锈钢法兰DN200 | 1.材质：脱脂不锈钢法兰 2.型号、规格：DN200 | 副 | 12
35 | 医气球阀 DN32 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN32、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 9
36 | 医气球阀 DN65 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN65、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 3
37 | 医气球阀 DN80 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN80、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 20
38 | 医气球阀 DN15 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN15、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 33
39 | 医气球阀 DN40 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN40、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 17
40 | 医气球阀 DN10 | 1.类型：医气球阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN10、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 98
41 | 医气球阀 DN25 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN25、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 27
42 | 医气球阀 DN50 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN50、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 24
43 | 医气球阀 DN20 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN20、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 15
44 | 医气单向阀 DN32 | 1.类型：医气单向阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN32、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 2
45 | 医气单向阀 DN50 | 1.类型：医气单向阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN50、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 1
46 | 医气单向阀 DN80 | 1.类型：医气单向阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN80、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 3
47 | 医气单向阀 DN150 | 1.类型：医气单向阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN150、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 1
48 | 医气单向阀 DN200 | 1.类型：医气单向阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN200、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 2
49 | 医气球阀 DN150 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN150、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 3
50 | 医气球阀 DN200 | 1.类型：医气球阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN200、正常压力 4.连接形式：法兰 | 个 | 11
51 | 设备排水阀 DN25 | 1.类型：设备排水阀 2.材质：PPR 3.规格、压力等级：DN25、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 10
52 | 设备排水阀 DN32 | 1.类型：设备排水阀 2.材质：PPR 3.规格、压力等级：DN32、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 3
53 | 高强度PVC管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：麻醉废气排放管道 3.材质、规格：高强度PVC管（AGSS） DN50 | m | 261
54 | 高强度PVC管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：麻醉废气排放管道 3.材质、规格：高强度PVC管（AGSS） DN32 | m | 69
55 | 高强度PVC管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：麻醉废气排放管道 3.材质、规格：高强度PVC管（AGSS） DN25 | m | 140
56 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN10 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN10 4.管外径x壁厚：D12x1.5 | m | 5574
57 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN15 4.管外径x壁厚：D18x2.0 | m | 4339
58 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN20 4.管外径x壁厚：D25x2.0 | m | 1585.5
59 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN25 4.管外径x壁厚：D32x2.5 | m | 925
60 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN32 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN32 4.管外径x壁厚：D38x2.5 | m | 815
61 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN40 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN40 4.管外径x壁厚：D45x2.5 | m | 1041
62 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN50 4.管外径x壁厚：D57x2.5 | m | 737
63 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN65 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN65 4.管外径x壁厚：D73x3 | m | 153
64 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN80 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN80 4.管外径x壁厚：D89x3 | m | 171.3
65 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN100 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN100 4.管外径x壁厚：D108x3 | m | 84
66 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN125 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN125 4.管外径x壁厚：D133x3 | m | 33
67 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN150 4.管外径x壁厚：D159x3.5 | m | 313
68 | 脱脂不锈钢无缝钢管 DN200 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：脱脂不锈钢无缝钢管 DN200 4.管外径x壁厚：D219x4 | m | 53
69 | 弯头DN200 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN200 ￠219*4 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
70 | 弯头DN150 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN150 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
71 | 弯头DN100 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN100 ￠108*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
72 | 弯头DN80 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN80 ￠89*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 18
73 | 弯头DN65 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN65 ￠73*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 21
74 | 弯头DN50 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN50 ￠57*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 81
75 | 弯头￠63*2 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠63*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 24
76 | 等径三通￠16*1.5 | 1.名称：三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠16*1.5 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 24
77 | 等径三通￠22*2 | 1.名称：三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠22*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 36
78 | 等径三通￠25*2 | 1.名称：三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠25*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 21
79 | 等径三通￠32*2 | 1.名称：三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠32*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 11
80 | 等径三通￠45*3 | 1.名称：三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠45*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
81 | 等径三通DN200 | 1.名称：等径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN200 ￠219*4 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
82 | 弯头DN40 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN40 ￠45*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 87
83 | 弯头DN32 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN32 ￠38*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 106
84 | 弯头DN25 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN25 ￠32*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 87
85 | 弯头￠25*2（DN20) | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN20 ￠25*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 130
86 | 弯头￠25*3（DN20) | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN20 ￠25*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28
87 | 弯头DN15 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN15 ￠18*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 256
88 | 弯头DN10 | 1.名称：弯头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN10 ￠14*1 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 200
89 | 等径三通DN50 | 1.名称：等径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN50 ￠57*3 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
90 | 等径三通DN32 | 1.名称：等径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN32 ￠38*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
91 | 等径三通DN20 | 1.名称：等径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN20 ￠25*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
92 | 等径三通DN10 | 1.名称：等径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN10 ￠14*2 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 24
93 | 异径三通DN150/DN100 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN150/DN100 φ159-φ108 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
94 | 异径三通DN150/DN80 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN150/DN80 φ159-φ89 4.连接方式：氩弧焊接 14.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 17
95 | 异径三通DN150/DN40 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN150/DN40 φ159-φ48 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
96 | 异径三通DN150/DN20 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN150/DN20 φ159-φ28 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
97 | 异径三通DN100/DN50 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN100/DN50 φ108-φ57 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
98 | 异径三通DN50/DN15 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN50/DN15 φ57-φ18 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
99 | 异径三通DN50/DN10 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN50/DN10 φ57-φ12 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
100 | 异径三通DN40/DN15 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN40/DN15 ￠45-φ18 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 316
101 | 异径三通DN32/DN25 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN32/DN25 φ38-φ32 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
102 | 异径三通DN32/DN15 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN32/DN15 φ38-φ18 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
103 | 异径三通DN32/DN10 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN32/DN10 φ38-φ14 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
104 | 异径三通DN25/DN15 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN25/DN15 φ32-φ18 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 19
105 | 异径三通DN15/DN10 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN15/DN10 ￠18-φ12 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 321
106 | 异径三通DN50/DN25 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN50/DN25 φ57-φ32 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
107 | 异径三通￠25-φ18 | 1.名称：异径三通 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：￠25-φ18 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 64
108 | 不锈钢大小头 | 1.名称：不锈钢大小头 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格：DN200/DN150 φ219-φ159 4.连接方式：氩弧焊接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
109 | 医用金属软管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：医用氧气、医疗空气、医用真空、医用汇流排管道 3.材质、规格：医用金属软管 DN20 | m | 200
110 | 医用氧气二级稳压箱 | 1.型号、规格：二级稳压箱 含过滤器、减压阀、压力表、流量指示电子表盘等 | 台 | 28
111 | 医疗空气二级稳压箱 | 1.型号、规格：医疗空气二级稳压箱 含过滤器、减压阀、压力表等 | 台 | 20
112 | 二气压力监测报警器 | 1.名称：二气压力监测报警器 数字化显示、超压欠压声光报警 | 台 | 17
113 | 三气压力监测报警器 | 1.名称：三气压力监测报警器 数字化显示、超压欠压声光报警 | 台 | 3
114 | 四气压力监测报警器 | 1.名称：压力检测报警器 2.型号、规格：四气（1氧、1吸、1空、1二氧化碳） 3.安装方式：综合考虑 | 台 | 1
115 | 五气压力监测报警器 | 1.名称：五气压力监测报警器 数字化显示、超压欠压声光报警 | 台 | 9
116 | 七气压力监测报警器 | 1.名称：七气压力监测报警器 数字化显示、超压欠压声光报警 | 台 | 2
117 | 一氧化碳浓度报警器带露点温度报警器 | 1.名称：一氧化碳浓度报警器带露点温度报警器 | 台 | 3
118 | 压力表 0.45~1.5MPa | 1.名称：压力表 2.型号：0.45~1.5MPa 3.一用一备；插入式压力表、自带弯管及检修阀 | 台 | 5
119 | 压力表 0.7MPa | 1.名称：压力表 2.型号：0.7MPa 3.一用一备；插入式压力表、自带弯管及检修阀 | 台 | 1
120 | 压力表-0.7~0.2MPa | 1.名称：压力表 2.型号：0.7~0.2MPa 3.一用一备；插入式压力表、自带弯管及检修阀 | 台 | 5
121 | 安全阀 1Mpa | 1.类型：液氧站安全阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：1Mpa 4.连接形式：螺纹 | 个 | 5
122 | 安全阀 0.45Mpa | 1.类型：安全阀 2.材质：脱脂铜阀 3.规格、压力等级：0.45Mpa 4.连接形式：螺纹 | 个 | 2
123 | 医气截止阀 DN10 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN10、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 746
124 | 医气截止阀 DN15 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN15、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 43
125 | 低温医气截止阀 DN20 | 1.类型：低温医气截止阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN20、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 5
126 | 医气截止阀 DN20 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN20、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 6
127 | 医气截止阀 DN25 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN25、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 21
128 | 医气截止阀 DN32 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN32、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 7
129 | 医气截止阀 DN40 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN40、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 4
130 | 医气铜截止阀 DN50 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：医用脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN50、正常压力 4.连接方式：与管道连接方式一样 5.其他满足设计及规范要求 | 个 | 4
131 | 静电接地装置 | 名称：静电接地装置 规格：JDB-111 符合设计规范及要求 | 套 | 8
132 | 医气止回阀 DN50 | 1.类型：医气止回阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN50、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 3
133 | 医气不锈钢截止阀 DN50 | 1.类型：医气截止阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格、压力等级：DN50、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 6
134 | 设备排水阀 DN25 | 1.类型：设备排水阀 2.材质：脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN25、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 10
135 | 设备排水阀 DN32 | 1.类型：设备排水阀 2.材质：脱脂铜阀 3.规格、压力等级：DN32、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 1
136 | 设备排水阀 DN50 | 1.类型：设备排水阀 2.材质：脱脂PPR 3.规格、压力等级：DN50、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 2
137 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.具备防插错方程、防尘功能,防火材料制造,符合YY/0801标准 3.材质：铜 | 个 | 586
138 | 吸引终端 | 1.名称：吸引终端 2.具备防插错方程、防尘功能,防火材料制造,符合YY/0801标准 3.材质：铜 | 个 | 575
139 | 空气终端 | 名称：空气终端 2.具备防插错方程、防尘功能,防火材料制造,符合YY/0801标准 3.材质：铜 | 个 | 106
140 | PVC装饰罩 76mm | 1.名称：PVC装饰罩 76mm | m | 29
141 | 装饰罩固定底板 76mm | 1.名称：装饰罩固定底板 76mm | m | 29
142 | 豪华铝合金装饰罩 200mm | 1.名称：豪华铝合金装饰罩 200mm | m | 1436
143 | 豪华装饰罩固定底板 200mm | 1.名称：豪华装饰罩固定底板 200mm | m | 1436
144 | 漏电保护器 20A | 1.名称：漏电保护器 20A | 个 | 308
145 | D12*1.2铜管 | 1.名称：D12*1.2脱脂铜管 | m | 1464
146 | D15*1.2铜管 | 1.名称：D15*1.2脱脂铜管 | m | 990
147 | D28*1.5铜管 | 1.名称：D28*1.5脱脂铜管 | m | 110
148 | 医气球阀 (PVC) DN25 | 1.类型：医气球阀 (PVC) 2.材质：高强度PVC 3.规格、压力等级：DN25、正常压力 4.连接形式：螺纹 | 个 | 2
149 | 排放阀DN25 | 1.名称：排放阀 2.材质：高强度PPR 3.规格： DN25、正常压力 5.其它满足设计及规范要求 | 个 | 2
150 | 球阀（排放阀）DN50 | 1.名称：排放阀 2.材质：高强度PPR 3.规格： DN50 5.其它满足设计及规范要求 | 个 | 6
151 | 床头节能灯管及灯罩 T5 | 名称：床头节能灯管及灯罩 T5 型号：T5—8W三雄极光 | 个 | 417
152 | 电源插座 5孔带USB接口 | 1.名称：电源插座 5孔带USB接口 2.规格：~250V,10A,安全型 3.安装形式：嵌入病房设备带上安装 4.其他设计及规范要求 | 个 | 435
153 | 球阀 | 名称:球阀 材质：脱脂不锈钢 规格：DN50 连接方式：与管道连接方式一样 其他满足设计及规范要求 | 个 | 17
154 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格：DN15 4.连接方式：与管道连接方式一样 5.其他满足设计及规范要求 | 个 | 113
155 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格：DN20 4.连接方式：与管道连接方式一样 5.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
156 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格：DN32 4.连接方式：与管道连接方式一样 5.其他满足设计及规范要求 | 个 | 1
157 | 医气截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质：脱脂不锈钢 3.规格：DN20 4.连接方式：与管道连接方式一样 5.其他满足设计及规范要求 | 个 | 4
158 | 气体区域阀门箱(五气） | 1.名称：气体区域阀门箱 2.型号、规格：五气（1氧、1吸、1空、1二氧化碳、麻醉废气） 3.安装方式：综合考虑 | 台 | 4
159 | 气体区域阀门箱(三气） | 1.名称：气体区域阀门箱 2.型号、规格：三气（1氧、1吸、1空） 3.安装方式：综合考虑 | 台 | 1
160 | 终端画框 | 纯实木画框/尺寸59*39厘米 画面镶嵌/覆盖亚克力面板 碳钢喷塑壳体 | 个 | 18
合计金额
公司盖章：
签字（手签）：