## Sheet1
川南妇女儿童医院建设项目净化区材料认质认价市场调查报价明细表
备注：1.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。
2.所供产品应符合国家、行业标准和设计要求（包括但不限于《建筑玻璃应用技术规范》、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行【2003】2116号及地方主管部门的有关规定、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013、《综合医院建设标准》2018年征求意见稿、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020等）。
序号 | 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 20mm硫酸钡水泥 | 1.砂浆配合比：综合考虑 2.厚度：20mm厚 3.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | t | 0.802 |  |  |  | 楼地面装饰
2 | 50mm厚手工中空玻镁洁净金属板 | 1.厚度：50mm厚 2.燃烧性能等级：A级 3.配套专业铝合金型材，耐候密封胶嵌缝 4.颜色综合考虑，以甲方确定为准 | m2 | 3345.4 |  |  |  | 天棚、墙面
3 | 1.2mm厚复合电解钢板 | 厚度1.2mm 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.燃烧性能等级：A级。 3.表面光滑、平整，能够防止积尘 ，易于清洁消毒。 4.保证气密性，不容易出现泄漏等现象。 5.具备抗震隔音、防潮、抗菌、防霉、防腐蚀等特性。 6.安装后表面平整，不能有明显的起伏、凹坑。 | m2 | 1579.26 |  |  |  | 手术室天棚、墙面
4 | 3当量 钡板 | 1.防护要求：3mm铅当量 2.龙骨：50*50*1.5镀锌方矩管 3.其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 330.92 |  |  |  | 铅防护手术室天棚、墙面
5 | 4.5mm厚A级不燃硅纤医疗板 | 厚度：4.5mm 1.防火性能符合GB20286-2006和GB8624-2012标准，燃烧性能达到A级，烟气毒性等级达到ZA1级别。 2.甲醛释放量符合GB18580-2017标准，抽样检验结果≤0.06mg/m3。 3.防霉性能符合ASTM G21-15标准，巴西曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉生长级别均为（28）天0级。 4.抗菌性能符合JIS Z 2801:2010标准，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值均＞6.1。 物理性能符合NEMA LD3-2005标准，耐沸水性、耐高温性、抗落球冲击性（224g）耐刮划性（金刚石划痕法）耐清洁性、耐污染性（15种试剂）均判定合格，表面耐磨性（500g）≥900转。 | m2 | 3557.79 |  |  |  | 天棚、墙面
6 | 金属装饰线不锈钢 | 厚度：1.2mm 宽度：20*20mm 材质：304拉丝不锈钢，基层材料综合考虑 | m | 96.2 |  |  |  | 其他装饰
7 | 不锈钢防撞带 | 厚度：1.2mm 宽度：200mm 材质：304拉丝不锈钢，基层材料综合考虑 | m | 255.43 |  |  |  | 其他装饰
8 | 不锈钢防撞角 | 厚度：1.2mm 宽度：25*25mm 材质：304拉丝不锈钢，基层材料综合考虑 | 个 | 36 |  |  |  | 其他装饰
9 | 更衣柜W900*D450*H1800 | 结构：主框架采用1.2mm厚冷轧钢板冲折制作，钢材表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉体烤漆处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 柜体：6门灰白色更衣柜，采用宝钢 1.2mm厚一级冷轧钢板冲折制作，表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉体烤漆处理。带挂衣杆，挂衣钩，配锁。 拉手：采用铝合金外面环氧树脂喷涂一字型拉手。 调节脚：垂直构架前后与地面相接处附水平调整脚垫，调整范围不小于30mm | 个 | 17 |  |  |  | 其他装饰
10 | 转角台 | 规格：1000*1000*850 钢木结构，台面12.7理化板边缘加厚。 | 个 | 4 |  |  |  | 其他装饰
11 | 实验室边台 | 规格：D750*H800*L 钢木结构，台面12.7理化板边缘加厚。 | m | 147.07 |  |  |  | 其他装饰
12 | 洁净钢制手动单开平开门 GZM0821 | 净通过尺寸：700*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 4 |  |  |  | 门窗
13 | 洁净钢制手动单开平开门GZM0921 | 净通过尺寸：800*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 4 |  |  |  | 门窗
14 | 洁净钢制手动单开平开门GZM1121 | 净通过尺寸：1000*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 68 |  |  |  | 门窗
15 | 洁净钢制手动双开平开门 GZM1221 | 净通过尺寸：1100*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 7 |  |  |  | 门窗
16 | 洁净钢制手动双开平开门 GZM1421 | 净通过尺寸：1300*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 2 |  |  |  | 门窗
17 | 洁净钢制手动双开平开门 GZM1521 | 净通过尺寸：1400*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 19 |  |  |  | 门窗
18 | 气密型钢制手动单开平开门 JM0521 | 门洞尺寸：500*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件。配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 2 |  |  |  | 门窗
19 | 气密型钢制手动单开平开门 JM1121 | 门洞尺寸：1100*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件。配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 41 |  |  |  | 门窗
20 | 气密型钢制手动双开平开门 JM1221 | 门洞尺寸：1200*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件。配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 3 |  |  |  | 门窗
21 | 气密型钢制手动双开平开门 JM1521 | 门洞尺寸：1500*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件。配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 1 |  |  |  | 门窗
22 | 气密型钢制手动子母平开门 JM1221-Z | 门洞尺寸：1200*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 9 |  |  |  | 门窗
23 | 外挂式钢制密闭铅防护单开平移自动门 ZDM1621X-3 | 净通过尺寸：1500*2100 门体：钢板喷塑（含铅板（3个当量）） 门框：铝型材 三方框：304不锈钢 含脚感应、横梁、专用电机、控制器、红外安全感应装置等配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 1 |  |  |  | 门窗
24 | 洁净钢制铅防护手动单开平开门 GZM1121X-3 | 净通过尺寸：1000*2100 3个铅当量 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 2 |  |  |  | 门窗
25 | 洁净钢制钢制手动子母平开门 GZM1221-Z | 门洞尺寸：1200*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、门框、铰链、把手、锁具、铝型材包边、不锈钢护门板等所有配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 3 |  |  |  | 门窗
26 | 外挂式钢制密闭单开平移自动门 ZDM1121 | 净通过尺寸：1000*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、脚感应、横梁、专用电机、控制器、红外安全感应装置等配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 1 |  |  |  | 门窗
27 | 外挂式钢制密闭单开平移自动门 ZDM1621 | 净通过尺寸：1500*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含观察窗、脚感应、横梁、专用电机、控制器、红外安全感应装置等配件，配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 16 |  |  |  | 门窗
28 | 外挂式钢制密闭双开平移自动门 ZDM1521S-A | 净通过尺寸：1400*2100 门体：0.8mm镀锌钢板喷塑 门框：喷塑铝型材 含脚感应、横梁、专用电机、控制器、红外安全感应装置等配件。配件报价综合考虑，样式以甲方选定为准 | 樘 | 6 |  |  |  | 门窗
29 | 医用自动平开门ZDMPK1521 | 1.自动门机组：使用寿命：≥50万次； 2、 自动门的门体材料：内饰纸蜂窝，外饰1㎜钢板喷塑，表面采用自动静电粉沫喷涂； 3、门体包边材料：铝合金四周包边； 4、门体窥视窗：圆角平面窗； 5．防撞带：不配防撞带 7. 把手：固定式把手； 8．门框：采用高强度的铝合金型材喷塑； 9．合页：304不锈钢旗杆合页； 10．自动门的感应方式：脚感应2只/套或免触感应2只/套； 11．自动门控制方式：具有全开功能，能实现感应开门，自动关门功能；自动门响应时间≤0.3s；保持时间：2s～20s之间可调； 12、隔声性能：活动扇隔声量≥25Db； 13、自动门感应范围：洁净走廊侧不应超过1000mm； 14、自动门开启速度≤500mm/s；关闭速度≤300mm/s； 15、冲击能量：活动扇冲击能量≤4.3J； 16、反向阻力：活动扇反向阻力≤220N；这就能保证进出人员的安全 静推力：活动扇静推力 | 樘 | 1 |  |  |  | 门窗
30 | 固定铅防护观察窗GCC1812X-3 | 外形尺寸：1800*1200 窗体：3当量铅玻璃 窗框：1.2mm厚304不锈钢 | 樘 | 2 |  |  |  | 门窗
31 | 上下电动传递窗930*1660 | 外形尺寸：930*1660*100 通过尺寸：650*798 面框材质：1.5mm不锈钢拉丝 玻璃材质厚度：4mm钢化玻璃 窗框：1.2mm厚304不锈钢 开启方式：电动升降 含控制器、专用电机等配件 | 樘 | 8 |  |  |  | 门窗
32 | 气密型中空双玻璃成品观察窗JC1212 | 窗洞尺寸：1200*1200 窗体：双层5mm玻璃 窗框：铝型材 含所有配件 | 樘 | 39 |  |  |  | 门窗
33 | 气密型中空双玻璃成品观察窗JC2412 | 窗洞尺寸：2400*1200 窗体：双层5mm玻璃 窗框：铝型材 含所有配件 | 樘 | 6 |  |  |  | 门窗
34 | 不锈钢机械互锁式传递箱 PB-600 | 1.箱体：304不锈钢 2.规格尺寸：600*600*600 3.观察窗：8mm厚钢化玻璃 4.含220V紫外线灭菌灯 5.含收边条、把手、胶垫等全部配件 | 套 | 27 |  |  |  | 门窗
35 | 不锈钢机械互锁式传递箱 PB-1000 | 1.箱体：304不锈钢 2.规格尺寸： 1000*1000*800 3.观察窗：8mm厚钢化玻璃 4.含220V紫外线灭菌灯 5.含收边条、把手、胶垫等配件 | 套 | 1 |  |  |  | 门窗
36 | 嵌入式多功能控制柜（含书写台） | 规格：柜体厚300mm，面框高1000mm，面框宽900mm，翻边厚度10mm，柜体高957mm，柜体宽854mm 1.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 2.本体材质：1.0mm厚钢板喷塑 3.表面处理：钢板表面喷塑处理 4.接地形式：专用接地端子台 5.含情报面板终端，带书写台，带进口的缓冲拉杆，开启灯亮 6.含手术室计时器，分秒可调。带翻板记录台，内置照明。 7.情报面板具有：免提电话、对讲呼叫功能，温湿度设定功能，运行速度控制及故障显示功能，空气处理机运行及故障显示功能，手术室内照明控制功能，手术室无影灯控制功能，医用气体报警显示功能，消防报警显示功能等。面板根据手术室功能及要求定制，请综合考虑。 | 套 | 13 |  |  |  | 手术室基本装备
37 | 嵌入式麻醉柜 | 1.规格尺寸：柜体厚400mm，面框高1700mm，面框宽900mm，柜体高度1654mm，柜体宽度854mm 2.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 3.门材质：1.0mm厚钢板喷塑 4.本体材质：1.0mm厚304不锈钢拉丝板 5.隔板玻璃：6.0mm厚普通白玻璃，四边车边 6.表面处理：钢板表面喷塑处理 7.接地形式：专用接地端子台 8.结构形式：上、下钢板开门喷塑 | 个 | 13 |  |  |  | 手术室基本装备
38 | 嵌入式器械柜 | 1.规格尺寸：柜体厚400mm，面框高1700mm，面框宽900mm，柜体高度1654mm，柜体宽度854mm 2.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 3.门材质：1.0mm厚钢板喷塑 4.本体材质：1.0mm厚304不锈钢拉丝板 5.隔板玻璃：6.0mm厚普通白玻璃，四边车边 6.表面处理：钢板表面喷塑处理 7.接地形式：专用接地端子台 8.结构形式：上、下钢板开门喷塑 | 个 | 13 |  |  |  | 手术室基本装备
39 | 嵌入式药品柜 | 1.规格尺寸：柜体厚400mm，面框高1700mm，面框宽900mm，柜体高度1654mm，柜体宽度854mm 2.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 3.门材质：1.0mm厚钢板喷塑 4.本体材质：1.0mm厚304不锈钢拉丝板 5.隔板玻璃：6.0mm厚普通白玻璃，四边车边 6.表面处理：钢板表面喷塑处理 7.接地形式：专用接地端子台 8.结构形式：上、下钢板开门喷塑，中两抽屉 | 个 | 13 |  |  |  | 手术室基本装备
40 | 嵌入式导管柜 | 规格尺寸：柜体厚400mm，面框高1700mm，面框宽900mm，柜体高度1651mm，柜体宽度853mm 1.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 2.门材质：1.0mm厚钢板喷塑 3.本体材质：1.0mm厚304不锈钢拉丝板 4.表面处理：钢板表面喷塑处理 5.接地形式：专用接地端子台 6.结构形式：通常玻璃开门，带挂钩 | 个 | 2 |  |  |  | 手术室基本装备
41 | 外置式器械柜 | 1.规格尺寸：柜体厚400mm，面框高1700mm，面框宽900mm，柜体高度1654mm，柜体宽度854mm 2.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 3.门材质：1.0mm厚钢板喷塑 4.本体材质：1.0mm厚304不锈钢拉丝板 5.隔板玻璃：6.0mm厚普通白玻璃，四边车边 6.表面处理：钢板表面喷塑处理 7.接地形式：专用接地端子台 8.结构形式：上、下钢板开门喷塑 | 个 | 4 |  |  |  | 手术室基本装备
42 | 外置式药品柜 | 1.规格尺寸：柜体厚400mm，面框高1700mm，面框宽900mm，柜体高度1654mm，柜体宽度854mm 2.面框材质：1.2mm厚钢板喷塑 3.门材质：1.0mm厚钢板喷塑 4.本体材质：1.0mm厚304不锈钢拉丝板 5.隔板玻璃：6.0mm厚普通白玻璃，四边车边 6.表面处理：钢板表面喷塑处理 7.接地形式：专用接地端子台 8.结构形式：上、下钢板开门喷塑，中两抽屉 9.使用部位：门诊人流室 | 个 | 4 |  |  |  | 手术室基本装备
43 | 不锈钢双槽污洗池 | 1.名称：二人位洗手池 2.材质：304不锈钢 3.规格：2000*2000*650 4.304不锈钢1.2mm池体，独特斜坡设计防止水溅出池体，304不锈钢1mm柜体，感应加膝孔两种出水方式。带不锈钢立板，镜前灯和镜子，皂液器安装在立板上，内部安装美的50L电热水器。 | 套 | 6 |  |  |  | 手术室基本装备
44 | 嵌入式医用保温柜 | 1.规格尺寸：宽597mm，高997mm，厚450mm 2.前框：SUS-304 1.5t 3.点检面板：SUS-304 1.2t 4.铰链：SUS-304 5.门：SUS-304 1.0t 6.窗：复合玻璃（5t+5t） 7.拉手：SUS-304φ9圆棒 8.置物隔板：SUS-304 1.0t 9.加热单元：PTC 10.输入电压：220V，输入功率：500W，设定温度：38-55℃，有效容积：60升。 11.接地要求：本装置必须可靠接地使用。 | 个 | 13 |  |  |  | 手术室基本装备
45 | 落地式三人不锈钢医用刷手池 | 1.材质：304不锈钢 2.304不锈钢1.2mm池体，独特斜坡设计防止水溅出池体，304不锈钢1mm柜体，感应加膝孔两种出水方式。带不锈钢立板，镜前灯和镜子，皂液器安装在立板上，内部安装美的50L电热水器。 | 套 | 12 |  |  |  | 手术室基本装备
46 | 直型输液导轨 | 1.直型输液导轨材质、规格及要求：长2.6米，吸顶安装，每套两根，配2个吊钩 | 套 | 17 |  |  |  | 手术室基本装备
47 | U型输液导轨 | 1.U型输液导轨 2.材质、规格及相关要求：长度4.4米，吸顶安装，每套两根，配2个吊钩 | 套 | 18 |  |  |  | 手术室基本装备
48 | 紧急冲淋 | 主体：SUS304不锈钢，涂层为高亮度环氧树脂涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。 冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和PP冲淋头 洗眼器：为SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和PP洗眼盘洗眼喷头为增强尼龙，可过滤水中杂物可添加不锈钢脚踏板。 | 套 | 3 |  |  |  | 分子、微生物、PCR实验室
49 | 桌面洗眼器 | 主体加厚铜质。涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射.喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。PP自动防尘盖。水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，方便使用。 | 组 | 16 |  |  |  | 分子、微生物、PCR实验室
50 | PP水盆 | 实验室专用高密度6mmPP材料，中号水槽，模具成型，易清洁，耐腐蚀。（含其附件：高密度PP去水、滤片和阻水盖、PP去水提笼） | 组 | 16 |  |  |  | 分子、微生物、PCR实验室
51 | 三口鹅颈水龙头 | 实验室专用三口化验水龙头，陶瓷阀芯，PP旋钮。含上水材料、不锈钢软管。 | 组 | 16 |  |  |  | 分子、微生物、PCR实验室
52 | 成品陶瓷洗手盆 | 1.名称：成品陶瓷洗手盆 2.规格：600型 3.材质：陶瓷 4.成套洗手盆（含所有配件） | 组 | 13 |  |  |  | 分子、微生物、PCR实验室
53 | 四联观片灯箱 | 1.规格：900*600*120 2.面框为1.2mm钢板喷塑，本体为1mm厚不锈钢拉丝板制作，配LED灯源，有机玻璃面板，滚轴压片，取片方便。 | 套 | 11 |  |  |  | 手术室
54 | 六联观片灯箱 | 1.规格：900*1050*120 2.面框为1.2mm钢板喷塑，本体为1mm厚不锈钢拉丝板制作，配LED灯源，有机玻璃面板，滚轴压片，取片方便。 | 套 | 2 |  |  |  | 手术室
55 | 气体面板 | 1.规格：900*300*150 2.面面框为1.2mm钢板喷塑，本体为1mm厚不锈钢拉丝板制作，外观平整，美观。镀锌板喷塑箱体，不含气体终端。面框折边保持墙面平整。 | 个 | 18 |  |  |  | 手术室
56 | 电源插座箱(900×200×100） | 每组1个三相380V 25A插座，3个220V 10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子,1.2mm不锈钢制作 | 台 | 39 |  |  |  | 手术室
57 | 电源插座箱(900×200×100） | 每组3个220V 10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子,1.2mm不锈钢制作 | 台 | 13 |  |  |  | 手术室
58 | 双头LED子母无影灯 | LED双头无影灯：灯头直径620mm+620mm | 套 | 13 |  |  |  | 手术室
59 | 紫外灭菌灯 | 1.名称：紫外灭菌灯 规格：900mm AC250V.30W | 套 | 90
60 | 滴水架 | 基座为实芯理化板，滴水棒为优质PP材质，抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿、并设有清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿自然干燥，整体美观实用。 | 个 | 16 |  |  |  | 分子、PCR实验室
合计