综合布线材料需求数量及相关参数要求

- 具有多年综合布线材料生产和销售经验；

- 货物包装应严格按照要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，供应方应予以及时更换并确保不影响交付日期。

- 所有材料按照《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016标准。

- 本工程所有智能化线缆应选择燃烧性能B1及以上,标明产烟毒性为t0~ t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d0~d2级的电线和电缆,满足规范《电缆及光缆燃烧性能分级》(GB 31247-2014)要求。出具第三方权威机构出具的检测报告。

- 参与供应商通过书面描述和现场演示各自品牌的产品性能优势（能够出具证明资料或现场验证）。

- 推荐国内一线品牌：康普、西蒙、罗格朗、百盛等同级品牌。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 计划数量 | 品牌、供应单位及报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单孔信息插座（含1个6类非屏蔽免打模块） | 1.名称：单孔信息插座 2.类别：6类（包括：TO-N,TP,TO-W,TO） 3.规格：含面板、6类非屏蔽免打模块（防尘盖）等 4.参数：满足UL 94V-0 防火等级；模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；拔插寿命：≥1500次；端接寿命：≥250次；端子镀金厚度：≥ 50μ；提供UL认证证书和权威第三方（CNAS)出具的六类信道测试报告 5.安装方式：墙上暗装 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 612 |  |  |
| 2 | 双孔信息插座（含2个6类非屏蔽免打模块） | 1.名称：双孔信息插座 2.类别：6类（包括：2TO-N,2TO-W,2TO,2TO-O） 3.规格：含面板、2个6类非屏蔽免打模块（防尘盖）等 4.参数：满足UL 94V-0 防火等级；模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准；拔插寿命：≥1500次；端接寿命：≥250次；端子镀金厚度：≥ 50μ；提供UL认证证书和权威第三方（CNAS)出具的六类信道测试报告 5.安装方式：墙上暗装 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 1548 |  |  |
| 3 | 双口面板（1个SC光纤接口模块，1个6类非屏蔽免打模块） | 1.名称：电视双口插座（IPTV） 2.类别：IPTV（光纤+网络） 3.规格：含面板、1个SC光纤接口模块，1个6类非屏蔽免打模块（防尘盖） 4.安装方式：墙上暗装 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 243 |  |  |
| 4 | 6类水晶头 | 6类水晶头 | 个 | 211 |  |  |
| 5 | 6类24口非屏蔽配线架（空架） | 1.名称：6类24口非屏蔽配线架(空架) 2.安装位置：19英寸机柜式安装 3.参数：1U24口,自带后置理线架，符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，具有UL认证证书和权威第三方（CNAS)出具的永久链路测试报告 | 个 | 34 |  |  |
| 6 | 6类48口非屏蔽配线架（空架） | 1.名称：6类48口非屏蔽配线架(空架) 2.安装位置：19英寸机柜式安装 3.参数：1U48口,自带后置理线架，符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求，具有UL认证证书和权威第三方（CNAS)出具的永久链路测试报告 | 个 | 119 |  |  |
| 7 | 信息模块，六类（配线架用） | 1.名称：6类非屏蔽模块（配线架用） 2.规格：六类非屏蔽免打模块 3.参数：免工具安装一次性打断8根线缆，拔插寿命：≥ 1500 次；端接寿命：≥250次；端子镀金厚度：≥ 50μ；模块尾部带线缆保护套，满足ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ，模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准 4.安装方式：配线架上安装 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 6528 |  |  |
| 8 | 1U水平理线器 | 1.名称：1U水平理线器 2.规格：光纤跳线和铜缆跳线通用跳线导线架（理线器） 3.安装方式：19英寸机柜式安装 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 298 |  |  |
| 9 | 12口光纤配线架（1U） | 1.名称：12口光纤配线架(1U) 2.参数：1U12口光纤配线架，兼容机架式安装，可搭配 LC、SC、FC 光纤适配器使用；模块化设计,可灵活选择安装模块数量；采用全密闭式设计，轻便安装；上部背板可打开，内部自带光纤融接盘及光缆固定环 3.安装位置：19英寸机柜式安装 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 24口光纤配线架（1U） | 1.名称：24口光纤配线架(1U) 2.参数：1U24口光纤配线架，兼容机架式安装，可搭配 LC、SC、FC 光纤适配器使用；模块化设计,可灵活选择安装模块数量；采用全密闭式设计，轻便安装；上部背板可打开，内部自带光纤融接盘及光缆固定环 3.安装位置：19英寸机柜式安装 | 个 | 64 |  |  |
| 11 | 96芯高密光纤配线架（1U） | 1.名称：96芯高密光纤配线架（1U） 2.参数：1U光纤配线箱，高密度，1HU支持96芯LC耦合器安装；采用全密闭式设计，轻便安装；具有进出线口皆以橡胶保护套覆盖，防止鼠虫进入，有防刮破保护设计，以便保护光缆进入配线架 4.安装位置：19英寸机柜式安装 | 个 | 14 |  |  |
| 12 | 48芯ODF配线架（3U） | 1.名称：48芯ODF配线架（3U） 2.安装位置：19英寸机柜式安装 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 光纤终端盒 | 8口 | 个 | 42 |  |  |
| 14 | LC光纤耦合器，双芯双工 | 1.名称：LC光纤耦合器,双芯双工 2.参数：双工LC，插入损耗≤0.2 dB，插拔寿命≥1500次 3.安装位置：光纤配线架内安装 | 个 | 1452 |  |  |
| 15 | LC光纤尾纤，多模，双芯2米 | 1.名称：LC光纤尾纤,多模,双芯2米 2.类别：LC多模OM3光纤跳线 3.规格：LC，多模双芯，长度：2米 4.参数：多模 OM3（50/125µm）， LC接口，插入损耗≤0.3dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/50 0N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10，插拔次数≥1000 次 5.安装方式：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 1392 |  |  |
| 16 | 多模光纤跳线，双芯3米 | 1.名称：多模光纤跳线,双芯3米 2.类别：多模OM3光纤跳线 3.规格：LC，OM3，双芯，长度：3米 4.参数：多模 OM3，采用双工结构，LC-LC，插入损耗≤0.3dB，插拔次数≥1000 次，低烟无卤护套，符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级 5.安装方式：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 672 |  |  |
| 17 | 六类非屏蔽RJ45跳线（2m) | 1.名称：6类非屏蔽数据跳线（2米），低烟无卤 2.类别标准：符合ISO/IEC 11801；2002，TIA/EIA 568C.2 芯数：8芯长度：2米 3.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 8123 |  |  |
| 18 | 六类非屏蔽 RJ45 跳线(0.5m) | 1.名称：6类非屏蔽数据跳线，低烟无卤 2.类别标准：符合ISO/IEC 11801；2002，TIA/EIA 568C.2 芯数：8芯长度：0.5米，软线 3.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 662 |  |  |
| 19 | LC光纤尾纤，单模，双芯2米 | 1.名称：LC光纤尾纤,单模,双芯2米 2.类别：LC单模光纤跳线 3.规格：LC，单模双芯，长度：2米 4.参数：插入损耗≤ 0.2dB，回波损耗≥50dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D，插拔次数≥1000次 5.安装方式：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 60 |  |  |
| 20 | 单模光纤跳线，双芯，3米 | 1.名称：单模光纤跳线,双芯3米 2.类别：单模光纤跳线 3.规格：LC，双芯，长度：3米 4.参数：单模，采用双工结构，LC-LC，插入损耗≤0.2dB，插拔次数≥1000 次，低烟无卤护套，符合 IEC60332-1 的 LSZH 防火等级 5.安装方式：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 36 |  |  |
| 21 | SC光纤耦合器，单芯 | SC光纤耦合器，单芯 | 个 | 192 |  |  |
| 22 | SC光纤尾纤，单模，单芯2米 | SC光纤尾纤，单模，单芯2米 | 条 | 192 |  |  |
| 23 | 单模光纤跳线，单芯3米 | 单芯3米 | 条 | 84 |  |  |

说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。

2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。