## 网络系统
序号 | 项目与设备名称 | 性能与功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计(万元) | 参考品牌及型号 | 备注
1、内网设备
1 | 核心交换机（内网） | 1.名称：核心交换机（内网） 2.参数：（1）支持多级交换架构，（2） 业务插槽数≥6，交换网板≥4；交换容量≥384Tbps，包转发率≥28000Mpps；（3）本次实际配置：冗余主控引擎、交换网板、电源，配置2张48端口万兆以太网光接口模块，4根10G虚拟化堆叠线缆，1张48端口千兆以太网电接口板；（4）主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；（5）通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计;（6）支持多虚一技术；（7）支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；（8）支持MACsec加密技术。 | 台（套） | 2 |  | 0
2 | 万兆SFP+光模块 | 1.名称：万兆SFP+光模块 2.参数：万兆SFP+光模块，与交换机同一品牌 | 台（套） | 116 |  | 0
3 | 48口接入交换机 | 1.名称：48口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套） | 69 |  | 0
5 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套） | 13 |  | 0
4 | 24口POE接入交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个），支持PoE+，最大输出功率不小360W；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准； | 台（套 | 17 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
2、外网/物业网设备
1 | 核心交换机（外网/物业网） | 1.名称：核心交换机（外网/物业网） 2.参数：（1）支持多级交换架构（2）业务插槽数≥6（3）交换容量≥76Tbps，包转发率≥28000Mpps；（4）主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；（5）通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计;（6）支持多虚一技术；（7）支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；（8）支持MACsec加密技术；（9）实际配置：冗余主控引擎、电源，配置2张48端口万兆以太网光接口模块，1张48端口千兆以太网电接口板，1根10G接口及虚拟化堆叠线缆。 | 台（套） | 2 |  | 0
2 | 万兆SFP+光模块 | 1.名称：万兆SFP+光模块 2.参数：万兆SFP+光模块，与交换机同一品牌 | 台（套） | 116 |  | 0
3 | 48口接入交换机 | 1.名称：48口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套） | 11 |  | 0
4 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套） | 20 |  | 0
5 | 24口POE接入交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个），支持PoE+，最大输出功率不小360W；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套 | 45 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 安防系统
视频监控
序号 | 项目与设备名称 | 性能与功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 参考品牌及型号 | 备注
一、视频监控
前端设备
1 | 高清网络枪型摄像机（含支架） | 1.名称：高清网络枪型摄像机 2.参数：支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；内置麦克风；最低照度彩色0.005lx；红外下可识别距离设备50m处的人体轮廓；支持PoE供电；外壳防护能力≥IP67 | 台 | 121 |  | 0
2 | 高清网络半球摄像机 | 1.名称：高清网络半球摄像机 2.参数：（1）海螺型高清半球摄像机，支持120dB宽动态，支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；（2）支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（3）字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（4）具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1个麦克风，≥1对音频输入/输出接口，≥1对报警输入输出接口，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66 | 台 | 545 |  | 0
3 | 高清网络快球摄像机（含支架） | 1.名称：高清网络快球摄像机 2.参数：（1）支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；红外距离可达100米；（2）支持≥23倍光学变焦；（3）支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux；（4）支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°；（5）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°；（6）支持采用H.265、H.264视频编码标准，球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps；（7） 信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms， 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于130；（8）支持不低于IP67，TVS 6kV防浪涌，DC12V±20%，含支架 | 台 | 4 |  | 0
4 | 电梯半球型摄像机 | 1.名称：电梯半球型摄像机 2.参数：支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；支持红外补光，有效补光距离达到≥30m， 需支持≥IP66防尘防水，支持≥DC12V或POE供电，内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口，靶面尺寸为≥1/2.7英寸 | 台 | 22 |  | 0
5 | 拾音器 | 1.名称：拾音器 2.参数：拾音器据声源≥5米距离声音采集清晰，能够有效监听≥70平方米范围；需支持≥DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作；降噪能力不小于10dB；拾音器能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作 | 台 | 10 |  | 0
6 | 无线网桥（电梯摄像机用） | 1.名称：无线网桥 2.参数：2.4G电梯网桥，802.11n制式，成对包装，距离200米，2个百兆电口，成对包装，支持轻智能统一管理功能，源端口浪涌（冲击）抗扰度满足线-线±2kv；支持-30℃到+70℃工作温度 | 台（套） | 22 |  | 0
7 | 人脸抓拍半球摄像机 | 1.名称：人脸抓拍半球摄像机 2.参数：支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个gpu芯片；当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑；最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；在分辨率1920x1080@25fps，延时不大于70ms；支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，支持≥IK10防暴等级，支持≥IP67防尘防水，支持≥DC12V和POE供电，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1% | 台 | 3 |  | 0
8 | 人脸抓拍枪机摄像机（含支架） | 1.名称：人脸抓拍枪机摄像机 2.参数：（1）支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx；（2）摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥2颗白光灯（至少有1颗远光灯、1颗近光灯），镜头光圈大小不低于F1.0（即光圈F值≤1），变焦方式为电动变焦，可对拍摄物体进行自动聚焦；（3）支持耀光抑制，耀光区域≤1%，支持登录时长限制功能，当登录后无操作时间达到设置值后，支持自动退出并重新进入登录界面；（4）支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66，含支架 | 台 | 4 |  | 0
中心设备
1 | 视频管理服务器 | 1.名称：视频管理服务器 2.参数：2U双路标准机架式服务器，配置1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz，32G*2 DDR4内存，16根内存插槽，2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘， 支持RAID 0/1/10，2个千兆电口，1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口，标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源，含机架式安装导轨 | 台（套） | 1 |  | 0
2 | 视频监控许可模块 | 1.名称：视频监控许可模块 2.参数：不低于1000路视频授权许可；支持编码设备通过网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务 | 套 | 1 |  | 0
3 | 门禁控制许可模块 | 1.名称：门禁控制许可模块 2.参数：不低于500处门禁授权许可；基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用 | 套 | 1 |  | 0
4 | 防盗报警许可模块 | 1.名称：防盗报警许可模块 2.参数：入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范；支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；支持实时入侵报警能力；支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 套 | 1 |  | 0
5 | 视频智能分析主机（含软件） | 1. 智能分析主机，19英寸标准机箱，采用翻盖前面板、硬盘前插拔设计，方便维护，具备≥16个硬盘槽位，支持满配12TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 支持≥128路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥500M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥20路1080P解码； 3. 集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，视频流实时人脸、人体、车辆结构化分析，支持人脸图片抓拍、建模、比对、检索等功能，支持陌生人报警、人员频次统计、人脸签到和考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 4. 支持≥64路视频流人脸识别和≥128路图片流人脸识别，具有≥6个GPU，单个GPU支持≥30张/秒人脸比对报警，包括人脸比对成功、人脸比对失败、高频次报警和陌生人报警，单个GPU人脸库建模速度≥35张/秒； 5. 支持被测距离的常规、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体的目标尺寸，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个警戒区域； 6. 支持对视频中人员、车辆目标进行结构化识别、可提取出人体属性（性别、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车）、车辆属性（车辆品牌、车辆颜色、车辆类型、车牌号），支持≥48路实时结构化分析功能； 7. 支持≥64个人脸库，库容≥50万张人脸图片，支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储≥5000万条人脸历史记录； 8. 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸； 9. 具有≥4个千兆网口、≥2个HDMI接口、≥4个USB接口（其中USB3.0接口≥2个）、≥1个eSATA接口，≥2个miniSAS扩展接口、≥20路报警输入、≥10路报警输入接口。 | 台（套） | 1 |  | 0
6 | 存储阵列（36盘位） | 1.名称：存储阵列（36盘位） 2.参数：（1）可接入硬盘≥36块，不低于64位多核处理器，≥16GB内存，系统盘应采用SSD，≥6个千兆网口，≥1个12G SAS扩展口；（2）支持存储空间虚拟化管理，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持多存储设备容量整合，形成录像池；（3）支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载；（4）支持多个系统镜像，主系统出现故障时，备用系统应能接替主系统工作，应能通过任一备用系统对原主系统进行修复；当前版本出现故障或操作失误后，应能回退到历史版本，回退后历史录像完整、回放正常；（5）支持GB/T 28181协议视频流直存，支持前端网络摄像机直接通过iSCSI协议进行块存储；（6）支持存储业务模块存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块；业务模块异常时，应能自动重启业务模块并恢复原有业务，支持不少于5个容器；（7）支持硬盘体检功能，应能查看硬盘体检报告、磁盘档案等，应能按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势，应能查看硬盘读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘健康值，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，支持对硬盘健康状态进行分级分类，不少于三种分类如良好、警告、损坏等或其他类似分级分类描述 | 台 | 10 |  | 0
7 | 企业级硬盘 6TB | 1.名称：企业级硬盘 6TB 2.参数：6T的企业级IoT硬盘 | 块 | 360 |  | 0
8 | 视频综合平台一体机 | 1.名称：视频综合平台一体机 2.参数：（1）框架式结构，采用无源背板，≥10个业务板卡插槽，≥4个10M/100M/1000M自适应以太网口，≥4路DVI输入接口、≥16路HDMI输出接口；（2）支持解码≥8路2400W@25Hz、或16路1200W@25Hz、或32路800W@25Hz、或64路400W@25Hz、或 128路200W@30Hz，256路720P@30Hz；（3）支持网络、数字视频信号的接入和切换输出；（4）支持大屏拼接， 支持开窗和漫游功能，支持≥256个窗口，单块解码板支持≥16个1080P的开窗；（5）支持解码中断时保留最后一帧，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差；（6）支持超高清分辨率输入，支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号；（7）信号源采集到输出显示所用平均时间应≤35ms，图像切换时间≤20ms；（8）支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间设置，支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图支持≥20000x14000分辨率 | 台（套） | 1 |  | 0
9 | 网络键盘 | 1.名称：网络键盘 2.参数：（1）四维摇杆触控网络键盘，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电；支持在触摸屏幕上预览前端图像，支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示；（2）屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；（3）支持添加设备数量≥8000，≥两级用户权限，支持≥32个用户 | 台（套） | 1 |  | 0
10 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.参数：处理器不低于6核12线程，主频≥2.9GHz，三级缓存≥12MB；内存≥16GB；硬盘≥128GB SSD+1TB HDD；显示器：≥23.8英寸；显卡≥2G独显；操作系统：Windows 10 IoT版（含授权） | 台（套） | 1 |  | 0
11 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.参数：可安装15台55英寸液晶监视器，含底座及支架 | 套 | 1 |  | 0
12 | 液晶监视器55英寸 | 1.名称：液晶监视器55英寸 2.参数：（1）LCD显示单元为：≥55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤6.5ms；（2）LCD显示单元亮度达到≥600cd/㎡，静态对比度达到≥3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为≥11级；（3）采用宽动态技术，能自动适应不同场频状下的高速图像信号，可使图像动态对比度到60000:1；（4）平均无故障运行时间在≥30万小时，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求，设备外壳金属表面具备达到盐雾≥10级要求； | 套 | 15 |  | 0
13 | 拼接屏支架 | 1.名称：拼接屏支架 2.参数：定制 | 套 | 1 |  | 0
14 | 视频信号线缆 DVI线缆 | 1.名称：视频信号线缆 2.参数：成品DVI线缆 | 条 | 15 |  | 0
15 | 视频信号线缆 HDMI线缆 | 1.名称：视频信号线缆 2.参数：成品HDMI线缆 | 条 | 15 |  | 0
16 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.参数：4工位操作台，金属材质，含座椅4把 | 套 | 1 |  | 0
线材及辅材
1 | 三芯音频线（拾音器用） | 1.名称：三芯音频线（拾音器用） 2.参数：铜芯，3芯音频线 3.使用部位：链接拾音器，含两端专用接头 | m | 117.3 |  | 0
小计1 | [5 empty] | 0
二、入侵防盗报警系统
1 | 管理软件 | 1.名称：管理软件 2.参数：与视频安防监控系统软件集成。入侵报警应用基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，实现针对园区内部的高效安全防范；支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作；支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作；支持实时入侵报警能力；支持历史入侵报警事件查询及导出能力 | 套 | 1 |  | 0
2 | 网络报警主机 | 1.名称：网络报警主机 2.参数：（1）专业级总线制网络报警主机，应支持≥8个板载有线防区，可扩展至≥256个，支持≥4个板载触发器输出，可扩展至≥256个；（2）支持不少于两条总线，每条支持≥2400M，支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性；（3）支持通过网络、电话线方式上传报警数据，支持≥8000条报警事件记录、≥2000条操作日志、≥1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志；（4）支持AC 220V主电源接口，主辅电源可自动切换，支持蓄电池辅助供电，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护，支持主电源断电状态下可稳定工作≥8小时；（5）支持本地警号声光提醒，支持继电器联动输出控制，支持与报警防区一对一、一对多、多对一、多对多自由关联输出配置，支持控制键盘报警显示查询 | 台（套） | 1 |  | 0
3 | 键盘 | 1.名称：键盘 2.参数：支持≥80x25mm大屏显示，支持LED显示系统实时状态，支持LCD显示自定义防区名称，支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加≥32张卡片，支持连接遥控器进行远程布撤防，支持在线编程，支持防区状态实时显示 | 台（套） | 1 |  | 0
4 | 视频监控联动接口 | 1.名称：视频监控联动接口 2.参数：适用于主机的网络通信模块 | 台（套） | 1 |  | 0
5 | 8防区地址模块 | 1.名称：防区地址模块 2.参数：可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点；可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的八个扩展防区 | 台（套） | 40 |  | 0
6 | 双鉴探测器 | 1.名称：双鉴探测器 2.参数：红外+微波技术24GHz(24.15～24.25GHz)+防宠30Kg，支持灵敏度自动设置，抗环境光6500lux；探测距离≥12m，探测角度≥85.9°，透镜扇区≥52；探测器具备防拆功能，支持光学密封，外壳防护等级≥IP51 | 个 | 29 |  | 0
7 | 紧急按钮开关 | 1.名称：紧急按钮开关 2.参数：自锁式装置，满足被触发后探测器应立即产生紧急报警信号并保持报警状态；探测器在正常环境条件下，承受频率为≥30次/min，共计≥5000次的触发-恢复循环后，应无机械故障，也不应有器件损坏或触点粘连；外壳防护等级≥IP30 | 个 | 203 |  | 0
8 | 求救报警按钮 | 1.名称：求救报警按钮 2.参数：（1）报警方式：支持拉绳和按键报警；（2）防水性能：达到不低于IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用；（3）通讯方式：有线 | 台 | 14 |  | 0
9 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.参数：警号（红白色），报警音量: ≥105dB at 30cm，支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换，防护等级：≥IP54，室外防水 | 个 | 22 |  | 0
10 | 铜芯多股绝缘电线 WDZ-RYY-2X1.0 | 1.配线形式：铜芯多股绝缘电线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-RYY-2X1.0mm2 3.敷设部位或线制：顶棚内、暗敷综合考虑 | m | 14818.42 |  | 0
11 | 铜芯多股绝缘导线 WDZ-RYY-4X1.0 | 1.配线形式：铜芯多股绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-RYY-4X1.0mm2 3.敷设部位或线制：顶棚内、暗敷综合考虑 | m | 3100 |  | 0
12 | 铜芯多股绝缘电线 WDZ-RYYP-2X1.0 | 1.配线形式：铜芯多股绝缘导线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-RYYP-2X1.0mm2 3.敷设部位或线制：顶棚内、暗敷综合考虑 | m | 1500 |  | 0
13 | 配管 SC20 | 1.名称：钢管 2.材质：碳钢 3.规格：SC20 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 | m | 2449.34 |  | 0
小计2 | [5 empty] | 0
三、电子巡更系统
1 | 巡更手持机 | 1.名称：巡更手持机 2.参数：存储≥65000条数据；读卡反应时间≤0.1S,外壳防护等级为≥IP66。 | 只 | 10 |  | 0
2 | 通讯底座 | 1.名称：通讯底座 2.参数：（1）材料:合金 （2）电源:电压为6v，50hz （3）功能:与计算机通过USB通讯，起稳定快速传输和转换数据的功能. | 台（套） | 1 |  | 0
3 | 地址信息钮 | 1.名称：地址信息钮 2.参数：封装存储芯片，具有防水、防震、防撬，安装简便、耐用、自带夜光、提示标签贴等功能。内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有全球唯一性，巡更、夜光、标识三合一功能，用来识别巡逻地点。 | 个 | 150 |  | 0
4 | 巡更管理软件 | 1.名称：巡更管理软件 2.参数：（1）.巡査路线、巡査时间应能根据安全管理需要进行设定和修改，支持设置巡更线路、班次等要求。 （2）满足采集装置或识读装置内的巡査信息应能直接输出打印或通过信息转换装置下载到管理终端输出打印，同时支持生成相应原始数据报表、正常巡查报表、漏检报表，并可以导出，报表中包含日期及时间。 | 台 | 1 |  | 0
小计3 | [5 empty] | 0
四、出入口(门禁)控制系统
1 | 门禁管理软件 | 1.名称：门禁软件 2.参数：基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；包含400路门禁点授权 | 套 | 1 |  | 0
2 | 门禁 API接口 | 1.名称：门禁 API接口 2.参数：门禁管理软件API接口 | 台（套） | 1 |  | 0
3 | 门禁控制器(4门) | 1.名称：门禁控制器 2.参数：（1）不低于32位处理器，支持存储≥10万笔合法卡、≥30万笔刷卡记录，支持长度为20位的卡号识别和存储；（2）TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥8个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥8个，门磁输入接口≥4个，开门按钮接口≥4个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个；（3）支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；（4）支持防区报警功能，具有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 | 台 | 69 |  | 0
4 | 门禁读卡器 | 1.名称：门禁读卡器 2.参数：（1）设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录；（2）支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、指纹+刷卡+密码等复合认证； | 台 | 192 |  | 0
5 | 人脸门禁一体机 | 1.名称：人脸门禁一体机 2.参数：（1）人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别；（2）设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录；（3）玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（4）人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（5）支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证； | 台 | 27 |  | 0
6 | 门禁一体机（电梯） | 1.名称：门禁一体机（电梯） 2.参数：（1）设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录；（2）支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡等复合认证； | 台 | 17 |  | 0
7 | 电锁（含专用支架） | 1.名称：电锁 2.参数：磁力锁，适用单门和双门，带门磁信号，静态直线拉力不低于280kg，断电开锁 | 台 | 329 |  | 0
8 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.参数：86盒式开门按钮 | 台 | 227 |  | 0
9 | 人脸卡号录入仪 | 1.名称：人脸卡号录入仪 2.参数：（1）设备采用≥3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级≥IK04；（2）设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、指纹、人脸、身份证信息等用户信息采集登记；（3）设备采用高清双目宽动态相机（≥可见光摄像头*1，≥红外摄像头*1），最大分辨率：≥1920×1080；（4）设备本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记。支持每个用户10枚指纹信息登记 | 台 | 1 |  | 0
10 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.参数：处理器不低于6核12线程，主频≥2.9GHz，三级缓存≥12MB；内存≥16GB；硬盘≥128GB SSD+1TB HDD；显示器：≥23.8英寸；显卡≥2G独显；操作系统：Windows 10 IoT版（含授权） | 台（套） | 1 |  | 0
11 | 打印机 | 1.名称：打印机 2.类别：黑白激光多功能（打印 复印 扫描） 3.规格：A4黑白激光多功能 4.安装方式：综合 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 1 |  | 0
12 | 卡片发卡器 | 1.名称：卡片发卡器 2.参数：符合ISO 14443 A/B、ISO 7816标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别Mifare 1卡、CPU卡、ID（EM）卡等 | 台 | 1 |  | 0
13 | IC卡 | 1.名称：IC卡 2.参数：支持加密 | 台（套） | 500 |  | 0
小计4 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 有线电视系统
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 参考品牌及型号 | 备注
1 | 单芯皮线光缆 | 1.名称：单芯皮线光缆 2.规格：1芯单模 | m | 15697.8 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0

## 室外总坪
视频监控
序号 | 项目与设备名称 | 性能与功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 参考品牌及型号 | 备注
室外监控系统
1 | 高速室外一体化球型摄像机（含支架） | 1.名称：高速室外一体化球型摄像机 2.参数：400万4寸23倍红外网络球机，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；红外照射距离：100m；水平范围： 360°，垂直范围：-15°~90°（自动翻转），水平键控速度：0.1°~80°/s，垂直键控速度：0.1°~80°/s；主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，支持加热玻璃除雾，防护等级≥IP67。 3.安装方式：室外杆上安装，底距地3.5米。 | 台 | 6 |  | 0
2 | 室外枪型摄像机（含支架） | 1.名称：室外枪型摄像机 2.参数：400万 1/2.7" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机，智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；红外灯最远可达50m，支持防补光过曝；主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；IP67。 2.安装方式：室外杆上安装,底距地3.5米 | 台 | 35 |  | 0
3 | 摄像机杆 | 4米镀锌钢管，带防雨交接箱安装面板，基础浇筑及防雷接地；防雨交接箱配备五孔4位电源插排，16A漏电保护器，设备安装背板等 | 台 | 26 |  | 0
4 | 摄像机电源 | 1.名称：电源(含防水箱) 2.参数：200x300，DC12V,1A | 台 | 30 |  | 0
5 | 二合一防雷器 | 1.名称：二合一防雷器 2.参数：电源：20KA/网络：5KA/控制：10KA，视频传输：1000MHz、控制：10Mbps， | 个 | 26 |  | 0
6 | 防浪涌保护器 | 1.名称：防浪涌保护器 2.参数：最大持续允许电压：420V； 额定工作电压380V； 最大放电电流：40KA； 标称放电电流：20KA。 4P | 个 | 26 |  | 0
7 | 14槽机架式收发器 | 1.名称：14槽机架式收发器 2.参数：14槽机架式收发器，采用主备电源集中供电并可自动切换，模块均支持热插拔 3.安装方式：机柜内安装 | 台（套） | 2 |  | 0
8 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.参数：光纤收发器（A端/B端），4*10/100 RJ45电口，单模单纤 3.安装方式：A端插槽内安装，B端箱内安装 | 台（套） | 28 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
停车场出入口管理系统
1 | 岗亭 | 1.名称：岗亭 2.参数：定制,含配电箱,空开,管理工作站,UPS及开关电源,桌椅,空调 | 座 | 2 |  | 0
2 | 12U弱电设备柜 | 1.名称：12U弱电设备柜 2.参数：600x600mm（宽*深），12U高 3.安装位置：落地安装 | 台 | 2 |  | 0
3 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套 | 2 |  | 0
4 | 数字式道闸 | 1.名称：数字式道闸 2.参数：高速道闸，起杆速度≤2s，含自动挡车杆；直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；支持遇阻反弹，开优先保护功能；支持红外，地感，雷达等多种防砸 | 台（套） | 3 |  | 0
5 | 高清车牌识别摄像机 | 1.名称：高清车牌识别摄像机 2.参数：出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、LED补光灯、立柱等，分辨率和帧率不低于1920*1200@25fps，支持H.264、H.265编码，最小照度彩色≤0.002Lx，黑白≤0.0002Lx ，采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈，支持ICR切换，识别率≥99；具备强光抑制功能 | 台（套） | 6 |  | 0
6 | 辅助摄像机（含支架） | 1.名称：辅助摄像机 2.参数：不低于200万网络摄像机，1080P红外灯补光距离可达50m，支持越界侦测，区域入侵侦测，PoE：802.3af，含立杆安装支架 | 台 | 6 |  | 0
7 | 数字式车辆检测器 | 1.名称：数字式车辆检测器 2.参数：触发雷达，采用79GHz MMIC技术，雷达检测距离可调，检测宽度可调，提供RS485串口或者WIFI通讯功能，具备检测车和人功能，支持单人过滤；自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态，环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响 | 台（套） | 6 |  | 0
8 | 入口显示屏 | 1.名称：入口显示屏 2.参数：双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，分辨率≥64*64，支持最≥16点阵显示，4行4字，显示车牌号等信息，含立杆等附件 | 台（套） | 3 |  | 0
9 | 出口显示屏 | 1.名称：出口显示屏 2.参数：双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，分辨率≥64*64，支持最≥16点阵显示，4行4字，显示车辆车牌信息、缴费等信息，含立杆等附件等 | 台（套） | 3 |  | 0
10 | 入口控制机 | 1.名称：入口控制机 2.参数：入口LCD对讲扫码一体机，≥10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、LCD亮度可调；LCD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守；高清晰实时语音对讲 | 台（套） | 3 |  | 0
11 | 出口控制机 | 1.名称：出口控制机 2.参数：出口LCD对讲扫码一体机 ，≥10.1寸LCD屏，支持LCD显示、视频图片播放广告、LCD亮度可调； 扫码头：出口机配置远距离扫码头，识别距离可达1米左右，并有状态指示灯；CD可动态二维码展示，支持扫码付款、扫码入场，实现无人值守；高清晰实时语音对讲 | 台（套） | 3 |  | 0
12 | 出入口管理软件 | 1.名称：出入口管理软件 2.参数：出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 | 套 | 1 |  | 0
13 | 人行道闸 | 1.名称：人行道闸 2.参数：一进一出，宽1200mm，人脸和身份证识别，含闸机、读卡器、控制器等整套设备（消防时打开） | 台（套） | 2 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
总平布线系统
14 | 地感线圈 RV-0.75 | 1.配线形式：铜芯多股绝缘电线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-RYY-2*2.5mm2 3.敷设部位或线制：顶棚内 | m | 172.8 |  | 0
15 | 六类跳线 2m | 1.名称：六类跳线 2.规格：2m | 条 | 110 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 医疗信息系统
医院辅助系统
序号 | 项目/材料名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
一、病房护理对讲系统
1 | 信息交互服务器软件 | 1.名称：信息交互服务器软件 2.参数：支持与HIS，LIS，PACS等信息系统对接,可获取医护、科室、医院简介等信息 | 套 | 1 |  | 0
2 | 护士站主机 | 1.名称：护士站主机 2.参数：（1）采用≥10英寸IPS高清液晶显示屏,多点电容式触摸屏,支持1080P高清视频,护士站桌面式安装；（2）数据对接：支持与HIS、LIS、PACS、护理文书等系统对接数据交互,供医护患查看病情、医嘱、检验报告等信息 | 台 | 10 |  | 0
3 | 病员一览表 | 1.名称：护士站信息交互大屏(病员一览表) 2.参数：屏幕尺寸≥55英寸，屏幕分辨率≥3840*2160；可视角度(上/下/左/右):89°/89°/89°/89°；触摸类型及点数：红外触摸屏 20点；内存≥4G；闪存≥32G；支持操作系统安卓9.0 | 台 | 10 |  | 0
4 | 病房门口机 | 1.名称：病房门口机 2.参数：（1）采用TCP/IP网络通讯技术，标准RJ45接口，采用≥10英寸触摸显示屏，分辨率≥1024*600，设备含三色门灯和按钮；（2）支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；（3）支持同步显示患者求助和医护对讲事件，包括分机呼叫、换药提醒、按钮报警、增援等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的门口分机查看到具体的提示信息 | 台 | 203 |  | 0
5 | 病床分机 | 1.名称：病床分机 2.参数：（1）采用≥7英寸液晶触摸显示屏，分辨率≥1024*600，嵌入式安装在设备带上；（2）呼叫/解除：支持呼叫护士站主机与解除呼叫；（3）供电方式：POE供电 | 台 | 257 |  | 0
6 | 床旁交互终端 | 1.名称：床旁交互终端 2.参数：（1）采用≥13英寸触摸显示屏，≥1080P高清视频，≥200W双目超清摄像头，含双色灯、实体按键，须配合专用支架固定在病床上方使用；（2）数据对接：支持与HIS、LIS、PACS等信息系统无缝对接，数据交互 | 台 | 18 |  | 0
7 | 壁挂式支架 | 1.名称：壁挂式支架 2.参数：可配合床旁交互终端使用，合金材质支架，符合VESA标装安装孔位，可灵活调节设备的使用高度与角度 | 台 | 18 |  | 0
8 | 求救按钮 | 1.名称：求救按钮 2.参数：（1）报警方式：支持拉绳和按键报警；（2）防水性能：≥IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用；（3）通讯方式：有线 | 台 | 7 |  | 0
9 | 防水按钮 | 1.名称：防水按钮 2.参数：（1）国标86盒防水设计，壁挂式安装洗手间内；（2）报警方式：支持拉绳和按键报警；（3）防水性能：≥IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用 | 台 | 216 |  | 0
10 | 液晶走廊显示屏 | 1.名称：液晶走廊显示屏 2.参数：（1）采用≥25英寸液晶屏设计，金属边框，吊装在走廊过道上；（2）时间同步：支持同步服务器时间并显示；（3）信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息 | 台 | 26 |  | 0
11 | HIS接口对接软件 | 1.名称：HIS接口对接软件 2.参数：与HIS对接 | 套 | 1 |  | 0
12 | LIS接口对接软件 | 1.名称：LIS接口对接软件 2.参数：与LIS对接 | 套 | 1 |  | 0
13 | PACS接口对接软件 | 1.名称：PACS接口对接软件 2.参数：与PACS对接 | 套 | 1 |  | 0
小计1 | [5 empty] | 0
三、无线寻呼系统
1 | 单键呼叫器 | 1、面板材质:水转印工艺 2、呼叫器按钮:机械按键 3、发射距离:≥500米。 4、穿透力:20堵以上隔墙(3层)可调呼叫号码:≥250个 5、定制颜色 7、呼叫器频率:315MHZ，呼叫器专用无线电频段 8、固定方式:专用固定架，可定做亚克力餐牌固定座 9、电池:12V，使用周期≥24个月，防水设计 | 个 | 50 |  | 0
2 | 呼叫接收器 | 1、接收距离：≥2000米,无线半导体射频信号芯片 2、显示屏：LED中文显示屏 3、语言种类：可以设置中文，数字，英文显示，或者数字英文混搭 4、走字速度：不低于五级可调速度，用户单位可以根据实际情况设 5、提示铃声：真人语音报号、不低于七级音量可调、多种和弦铃音等多种提示音。 6、呼叫记录：≥32个 7、密码组合分组：一对多，多对一呼叫，自动组网 8、音量大小：可调整，不低于7级音量可调，声音长短：可自由调整 9、刷新时间：可任意调整或永久显示，可以任意设置每个呼叫号码之间的显示时间和刷新时常等 10、电子时钟万年历：有 11、遥控器：≥30米无线遥控器。 12、呼叫管理中心功能：可与医院HIS系统及住院管理系统对接，无缝连接移动护理系统及PDA。 13、配置呼叫器：可以配置1000个呼叫器 14、通讯频率：315MHz 15、LED中英文显示+语音报号+呼叫管理软件 16、呼叫管理软件功能：呼叫管理软件，实时将呼叫记录和信息上传至电脑（PC），提供数据查询、管理；上传数据包括：房间（床位）号码+楼层+呼叫时间+服务内容+处理时间等，并提历史供数据查询、导出Excel文档打印。 | 台 | 2 |  | 0
3 | 输液呼叫显示大屏 | 1、安装：壁挂 2、CPU：Mstar MSD6A928 Cortex-17四核 3、GPU：4核Mali760 4、内存：≥2GB 5、外存储：≥eMMC 8G 6、主板型号：MSD6A928 7、系统：Android 5.1 8、尺寸：≥55英寸 9、分辨率：≥1920*1080 10、视频接口：HDMI IN 11、音频接口：Ear Out 12、数据接口：USB3.0*2/SD卡 13、通信接口：10/100Mbps 14、音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 15、高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 16、图片格式：JPEG/BMP/PNG | 台 | 2 |  | 0
4 | 无线通讯管理主机 | 1、处理器：≥RK3399 6核 2、内存：≥4GB LPDDR4 3、存储：≥128GB EMMC （可外扩MicroSD卡/M.2 NVME固态硬盘） 4、接口：标准HDMI、USB3.0x2、USB2.0x2、RJ45网口、耳机接口、Typec供电接口 | 台 | 1 |  | 0
5 | 网络多媒体控制器 | 1.操作系统安卓，支持≥1080P分辨率输出 2.呼叫列表：展示呼叫列表 3.正在呼叫：展示系统中正在发生的呼叫信息 4.未处理呼叫：展示系统中未处理的呼叫 5.时间轴：通过时间轴的方式展示呼叫信息，可以在时间轴上处理 6.托管：对呼叫信息进行托管操作，可以分时托管，按照呼叫类型托管，按照可是托管等托管方式。 | 台 | 2 |  | 0
小计3 | [5 empty] | 0
四、医疗时钟系统
1 | GPS接收单元 | 1、跟踪卫星数：≥ 6颗卫星同时跟踪； 2、重捕获时间：最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间少于15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间大于60秒); 3、对标准时的同步误差： 2μs； 4、接口方式：标准RS-422/RS-485接口 5、天线馈线长度：≥20米 | 套 | 1 |  | 0
2 | NTP服务器 | 1.输入信号：时间码Time code：BNC或DB9； 2.输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于NTP ，时间码Time code：BNC或DB9； 3.NTP请求量：1000次/秒； 4.GPS时钟参考模式，一级网络时间服务器； 5.Slave模式：同步于其他NTP服务器； 6.支持广播模式网络协议； 7.NTPv1， v2， v3， v4； 8.SNTP（RFC2030）； 9.输出接口：自适应以太网接口，标准RS232接口； 10.显示：LCD液晶屏，显示年月日时分秒和GPS工作状态； 11.管理方式：支持Console，Telnet和SSH三种模式； 12.客户端软件：Win32time服务，Automachron、Nettime、NTPClock、AboutTime等客户端软件； 13.管理端口：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于管理；RS-232：终端接口用于配置； 14.平均无故障时间（MFBF）：≥5万小时 | 套 | 1 |  | 0
3 | 中心母钟（主备） | 1.独立计时精度：≤±0.001秒/日（提供相应检测报告）； 2.计时精度：≤±1秒/年； 3.同步误差：≤5ms； 4.驱动子钟能力：≥ 256面； 5.环境要求：工作温度：0～＋50℃； 6.电源电压：220V±20％； 7.输入频率：50Hz±5%。 8.平均无故障时间（MTBF）：≥8万小时； 9.平均故障修复时间：≤8小时； | 套 | 1 |  | 0
4 | GPS时钟系统软件 | 1.子母时钟系统专用管理软件，可监控系统运行状态，调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能。 2.时钟网管软件为全中文简体版本，具有图形化的人机界面，包含实时监控、配置管理、安全管理、故障管理、存储打印等功能 | 套 | 1 |  | 0
小计4 | [5 empty] | 0
五、床旁交互系统
1 | 信息交互服务器软件 | 1.名称：信息交互服务器软件 2.参数：支持与HIS，LIS,PACS等信息系统对接，可获取医护、科室、医院简介等信息，实现基础数据和业务应用数据的交互共享，同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理 | 套 | 1 |  |  | 与护理对讲系统共用
2 | 护士站主机 | 1.名称：护士站主机 2.参数：（1）采用≥10英寸IPS高清液晶显示屏,多点电容式触摸屏,支持1080P高清视频,护士站桌面式安装；（2）数据对接：支持与HIS、LIS、PACS、护理文书等系统对接数据交互,供医护患查看病情、医嘱、检验报告等信息 | 台 | 1 |  | 0
3 | 病员一览表 | 1.名称：护士站信息交互大屏(病员一览表) 2.参数：屏幕尺寸≥55英寸，屏幕分辨率≥3840*2160；可视角度(上/下/左/右):89°/89°/89°/89°；触摸类型及点数：红外触摸屏 20点；内存≥4G；闪存≥32G；支持操作系统安卓9.0 | 台 | 1 |  | 0
4 | 病房门口机 | 1.名称：病房门口机 2.参数：（1）采用TCP/IP网络通讯技术，标准RJ45接口，采用≥10英寸触摸显示屏，分辨率≥1024*600，设备含三色门灯和按钮；（2）支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；（3）支持同步显示患者求助和医护对讲事件，包括分机呼叫、换药提醒、按钮报警、增援等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的门口分机查看到具体的提示信息 | 台 | 17 |  | 0
5 | 床旁交互终端 | 1.名称：床旁交互终端 2.参数：（1）采用≥13英寸触摸显示屏，≥1080P高清视频，≥200W双目超清摄像头，含双色灯、实体按键，须配合专用支架固定在病床上方使用；（2）数据对接：支持与HIS、LIS、PACS等信息系统无缝对接，数据交互 | 台（套） | 17 |  | 0
6 | 壁挂式支架 | 1.名称：壁挂式支架 2.参数：可配合床旁交互终端使用，合金材质支架，符合VESA标装安装孔位，可灵活调节设备的使用高度与角度 | 台 | 17 |  | 0
7 | 求救按钮 | 1.名称：求救按钮 2.参数：（1）报警方式：支持拉绳和按键报警；（2）防水性能：≥IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用；（3）通讯方式：有线 | 台 | 2 |  | 0
8 | 防水按钮 | 1.名称：防水按钮 2.参数：（1）国标86盒防水设计，壁挂式安装洗手间内；（2）报警方式：支持拉绳和按键报警；（3）防水性能：≥IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用 | 台 | 29 |  | 0
9 | 液晶走廊显示屏 | 1.名称：液晶走廊显示屏 2.参数：（1）采用≥25英寸液晶屏设计，金属边框，吊装在走廊过道上；（2）时间同步：支持同步服务器时间并显示；（3）信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息 | 台 | 4 |  | 0
小计5 | [5 empty] | 0
六、信息导引及发布系统
一体机及发布软件
1 | 信息发布服务器软件 | 1.系统可精确地定义指定显示器播放内容的播放点、播放时间及播放周期。各个播放点可以播放相同或不同的内容； 2.可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、数据信息； 3.可自由定义各种显示效果如：全屏显示、多窗口显示，支持16:9、4:3比例显示模式； 4.系统应采用B/S架构设计； 5.支持终端程序包、语音包、固件包、资源文件上传，支持通过监控统计进行手动推送更新； 6.信息发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机； 7.可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序； 8.具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目； 9.支持采用切片处理视频； 10.远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看设备截图、开关机时间设置（包括统一设置和周期性设置）、开关屏时间设置等操作，此功能可放统一管理平台进行管理； 11.实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等； 12.支持U盘等移动储存介质播放内容； 13.可按科室或区域对发布资源进行分类管理； 14.实现自定义素材功能，可以通过 便捷拖拽，简单配置 来实现同一个页面按区域综合显示多种内容（包括但不限于网页、视频、走马灯，时间组件、文本等）； 15.支持Word,PPT,Excel办公文档的导入、预览、发布功能； 16.支持提示性文字或公告标语等内容以跑马灯形式持续滚动，并且可配置显示内容，显示位置，字体颜色及大小，滚动方向，滚动速度，内容显示的起止时间段等； | 套 | 1 |  | 0
2 | 液晶一体机 22寸(电梯厅宣教显示屏) | 1.名称：液晶一体机 22寸(电梯厅宣教显示屏) 2.参数：（1）局域网传输，采用不小于22英寸液晶显示屏放置电梯厅展示，可用作健康宣教、广告宣传、医生排班展示；（2）信息发布：支持接收展示健康宣教、科室宣传、楼层指引等内容 | 台 | 42 |  | 0 | 定制
3 | 液晶一体机 43寸(窗口宣教显示屏) | 1.名称：液晶一体机 43寸(窗口宣教显示屏) 2.参数：（1）局域网传输，采用不小于43英寸液晶显示屏放置宣教等候区展示，可用作健康宣教、广告宣传、医生排班展示；（2）信息发布：支持接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等内容 | 台 | 9 |  | 0 | 定制
4 | 液晶一体机 55寸(等候区宣教显示屏) | 1.名称：液晶一体机 55寸(等候区宣教显示屏) 2.参数：（1）局域网传输，采用不小于55英寸液晶显示屏放置电梯厅展示，可用作健康宣教、广告宣传、医生排班展示；（2）信息发布：支持接收展示健康宣教、科室宣传、出诊信息、药品价格等内容 | 台 | 26 |  | 0 | 定制
5 | 专家介绍屏、排班屏 | 1.名称：医生介绍屏、排班屏 2.参数：（1）局域网传输，采用不小于43英寸液晶一体机，可放置在大厅，可用作医生排班展示、健康宣教、信息公开等；（2）信息发布：支持接收展示科室宣传、专家介绍、出诊信息、药品价格等内容；（3）划屏显示：支持单一画面上划分多个区域展示不同的内容 | 台 | 4 |  | 0 | 定制
6 | 医生排班软件 | 1.名称：医生排班软件 2.参数：（1）系统采用液晶一体机多屏显示方式，将医生、专家及医护人员等信息全自动显示，内容可以随时更新，患者可通过“专家信息显示屏”实时查询专家详细的出诊信息，并了解专家所剩余的挂号数量；（2）系统是利用计算机对医生、护士进行排班，代替手工排班的应用软件，可快速、自动的产生各科室排班表，不仅速度快、效率高而且公平公正，此系统可布置在医院的挂号大厅、门诊候诊区、各楼梯口，起到提示患者，疏散人流 | 套 | 1 |  | 0 | 定制
7 | 人体导诊屏 | 1.名称：人体导诊屏 2.参数：（1）局域网传输，采用不小于43英寸触控液晶一体机，支持红外多点触摸，可放置在挂号大厅，为患者提供自助导诊服务；（2）人体导诊：支持触摸相应部位查询该部位及相关症状推荐挂号科室 | 台 | 1 |  | 0 | 定制
8 | 人体导诊软件 | 1.名称：人体导诊软件 2.参数：（1）安装在智慧导诊—体机上，用于病症库与智慧导诊一体机之间数据信息的读取与交互；（2）其主要功能是患者可在对应模型上触摸相应部位查询该部位相关症状所对应的病症信息，系统智能化 评估患者可能病症，并提示患者病症所对应挂号信息 | 套 | 1 |  | 0 | 定制
门厅全彩LED
1 | 混合拼接矩阵 | 1.可以支持大规模08*08路信号输入输出；1卡4路，所有板卡支持热拔插； 2.输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成。 3.支持信号：HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤等信号的输入和输出。 4.HDBaseT支持音频，视频，RS232，红外信号的传输，支持POC对外供电； 5.所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节，支持4K视频图像的输入输出； 6.具备冗余电源、电源模块支持热插拔； 7.大屏拼接分组，至少5组拼接，可以实现对图像拼接、叠加、漫游、缩放等功能，单块屏至少可同时开4个1080P画面，16个标清画面； 8.客户端图像预览功能，至少同时支持4路视频同时预览； 9.内嵌可编程中控功能，可编程控制接口至少具备2路RS232，1路RJ-45网络接口；支持厂家触屏、IPAD和win系统触控平板的直接控制和对周边设备的控制。 10.字幕叠加，字幕显示的位置、字体大小、颜色均可自定义调节； 11.KVM坐席管理功能，可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理，支持KVM键盘直接控制矩阵切换； 12.矩阵主机支持大规模矩阵预案和拼接预案管理，至少可支持512组预案场景的管理； 13.软件端信号预切功能，在信号切换操作后确认完成才执行切换避免出现信号误切； 14.智能温控调节，可智能控制矩阵风扇的运行。 15.至少4种不同的控制方式：具有RS-485，红外遥控，RS-232协议和TCP/IP网络协议，同时支持HDBaseT的串口控制矩阵切换； | 台 | 1 |  | 0 | 定制
2 | HDMI输入板卡 | 1.4路HDMI-A接口，3.5mm音频座； 2.输入最长距离达35M； 3.支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTODELAY； 4.具备模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 5.EDID读取功能； 6.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议,DVI1.0协议； 7.最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60。 | 块 | 1 |  | 0 | 定制
3 | HDMI输出板卡 | 1.4路HDMI-A接口无缝输出，3.5mm音频座； 2.输出最长距离达7M； 3.支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTODELAY； 4.具备模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 5.EDID读取功能； 6.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议,DVI1.0协议； 7.最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 8.支持自定义分辨率；支持信号无缝输出； | 块 | 1 |  | 0 | 定制
4 | 多媒体控制盒 | 1.名称：多媒体控制盒 2.参数：CPU:四核1.5GHz系统:安卓5.1运行内存:1G本机储存:8G分辨率:1920x1080P | 台 | 1 |  | 0
5 | P1.5mmLED屏 | 1.采用COB集成封装（1R1G1B），晶元倒置工艺，显示屏表面光滑平整，不存在像素独立、二次灌胶。 2.像素点间距：≤1.5mm； 3.分辨率：≥2048×1080； 5.防尘防水等级：IP65； 6.亮度支持从0-1000cd/㎡无极调整。色温：1000K—15000K，色温误差值≤100K。 7.含接收卡。 | ㎡ | 5.06 |  | 0 | 定制 | 3mx1.68m
6 | LED发送盒 | 1.带载能力：≥200万像素控制方式： 2.USB接口控制 3.视频接口：HDMI/DVI 4.输出接口：六网口 | 台 | 2 |  | 0 | 定制
7 | 智能配电柜 | 5KW智能配电柜，配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，配电柜门上还装有电流表、电压表、旋钮开关和指示灯等。含智能远程上电系统，读取屏幕温度烟雾等功能。 | 套 | 1 |  | 0 | 定制
8 | LED钢结构 | 1.铝型材 2.屏体安装结构,包含大屏不锈钢封边和底部柜体材质 3.高度定制 | ㎡ | 5.06 |  | 0 | 定制
9 | 专用工具 | LED维护工具 | 套 | 1 |  | 0 | 定制
10 | HDMI线1m | HDMI线1m | 根 | 3 |  | 0 | 定制
小计6 | [5 empty] | 0
合计

## 机房工程
编号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
二、机房安装工程 | [5 empty] | 、
1、弱电间
1 | 42U标准机柜 600x600x2000 | 1.名称：42U标准机柜 2.参数：600（外侧）*600（框架）*2000（mm），柜内安装容量42U； 性能：整个柜体承重大于800KG； 材料：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm；配置：前门外挂式单开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；后门外挂式双开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；接地线齐全、设备安装螺钉40套；钣金部件喷涂颜色为9005黑色哑光细沙 3.安装位置：每个弱电井2台42U标准机柜、4间运营商设备间各1台，落地钢支架-600*600*200mm安装 | 台 | 60 |  | 0
2 | 机柜PDU 10A16位 | 1.名称：机柜PDU 10A16位 2.规格：10A输入（带断路器），16个10A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆，具有防雷功能 3.工业连接器：10A三孔工业连接器，含公头和母头 4.安装方式：机柜内安装 5.接地：综合 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 60 |  | 0
3 | PDm末端弱电配电箱（弱电井内安装） | 1.名称：末端弱电配电箱 2.参数：（1）规格：400x400x200；（2）含所有开关、母排等相关附件；（3）AC220V,AC24 10A，DC12V 10A；（4）详设计 3.安装位置：弱电井内，壁挂，底距地1.5米处安装 | 台 | 28 |  | 0
2、智能化设备间（B1F）
1 | 42U标准机柜 600x1200x2000 | 1.名称：42U标准机柜 2.参数：600（外侧）*1200（框架）*2000（mm），柜内安装容量42U； 性能：整个柜体承重大于800KG； 材料：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm；配置：前门外挂式单开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；后门外挂式双开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；接地线齐全、设备安装螺钉40套；钣金部件喷涂颜色为9005黑色哑光细沙 | 台 | 4 |  | 0
2 | 42U机柜 800x1200x2000 | 1.名称：42U机柜 2.参数：800（外侧）*1200（框架）*2000（mm），柜内安装容量42U； 性能：整个柜体承重大于800KG； 材料：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm；配置：前门外挂式单开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；后门外挂式双开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；接地线齐全、设备安装螺钉40套；钣金部件喷涂颜色为9005黑色哑光细沙 | 台 | 3 |  | 0
3 | 机柜PDU 10A16位 | 1.名称：机柜PDU 10A16位 2.规格：10A输入（带断路器），16个10A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆，具有防雷功能 3.工业连接器：10A三孔工业连接器，含公头和母头 4.安装方式：机柜内安装 5.接地：综合 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 14 |  | 0
4 | 接地紫铜排 30x3 | 1.名称：接地紫铜排 2.材质：紫铜排 3.规格：30x3 4.安装部位及形式：详设计 | m | 83.32 |  | 0
5 | 局部等电位端子箱 LEB | 1.名称 局部等电位端子箱 LEB 2.材质：紫铜板 3.规格：详设计 | 台 | 1 |  | 0
6 | 房间级风冷空调 | 房间级风冷，水平送风，制冷量≥50KW，风量：≥12400m³/h；EC风机，可插拔式电控模块，压缩机采用Rotalock螺纹连接， 支持原地免焊接更换，配备标准 RS485 监控接口，双电源输入 | 台 | 1 |  | 0
7 | 电磁阀 | 1.名称 ：电磁阀 DN32 2.型号、规格 ：DN32 3.满足设计要求及质量验收规范 | 个 | 1 |  | 0
8 | 软水器 | 1.名称 ：软水器 2.型号、规格 ：出水速度：4L以上/分钟，过滤精度≤40um 3.满足设计要求及质量验收规范 | 个 | 1 |  | 0
3、消防控制室（1F）
1 | 42U标准机柜 600x600x2000 | 1.名称：42U标准机柜 2.参数：600（外侧）*600（框架）*2000（mm），柜内安装容量42U； 性能：整个柜体承重大于800KG； 材料：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm；配置：前门外挂式单开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；后门外挂式双开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；接地线齐全、设备安装螺钉40套；钣金部件喷涂颜色为9005黑色哑光细沙 | 台 | 2 |  | 0
2 | 机柜PDU 10A16位 | 1.名称：机柜PDU 10A16位 2.规格：10A输入（带断路器），16个10A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆，具有防雷功能 3.工业连接器：10A三孔工业连接器，含公头和母头 4.安装方式：机柜内安装 5.接地：综合 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
3 | 接地紫铜排 30x3 | 1.名称：接地紫铜排 2.材质：紫铜排 3.规格：30x3 4.安装部位及形式：详设计 | m | 104.63 |  | 0
4、信息机房（4F）
桥架与防雷接地系统
5 | 接地紫铜排 30x3 | 1.名称：接地紫铜排 2.材质：紫铜排 3.规格：30x3 4.安装部位及形式：详设计 | m | 133.4 |  | 0
模块化冷通道机柜组设备
1 | 冷通道机柜 600x1200x2000 | 1.名称：冷通道机柜 2.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm； 3.规格：（1）冷通道机柜：600(W)*1200(D)*2000(H)mm，颜色黑色，单开网孔前门，双开网孔后门，通风率≥80%，含顶盖底板，配置PDU安装板&绑线板，支架≥2mm厚，承重≥2000KG，40套螺丝螺母；（2）每台机柜配置≥L型导轨1对和≥1个层板和毛刷理线架 4.具体要求详施工图设计 5.接地：详施工图设计 6.安装方式：底座或落地安装综合考虑 7.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 14 |  | 0
2 | 冷通道机柜 800x1200x2000 | 1.名称：冷通道机柜 2.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm； 3.规格：（1）冷通道机柜：800(W)*1200(D)*2000(H)mm，颜色黑色，单开网孔前门，双开网孔后门，通风率≥80%，含顶盖底板，配置PDU安装板&绑线板，支架≥2mm厚，承重≥2000KG，40套螺丝螺母；（2）每台机柜配置≥L型导轨1对和≥1个层板和毛刷理线架 4.具体要求详施工图设计 5.接地：详施工图设计 6.安装方式：底座或落地安装综合考虑 7.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 4 |  | 0
3 | 冷通道机柜侧板 | 1.名称：微模块通道机柜侧板 2.材质：优质冷轧钢板，SPCC≥1.2mm； 3.规格：一侧两块，上下两段式结构，适用于深度1200mm高度2000mm机柜 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 4 |  | 0
4 | 冷通道自动平移门 | 1.名称：冷通道自动平移门 2.材质：金属+钢化玻璃 3.规格：（1）适配冷通道机柜组，含电动导轨，自动开启，自动关闭，主门含声光报警、含≥21.5寸显示屏开孔；（2）边框为冷轧钢板，厚度为1.0-1.5mm，承重部分≥2.0mm，12mm全玻璃门扇；（3）支持门禁控制（采用指纹门禁一体机）；（4）标配安全光束防夹系统，配置不锈钢开门按钮 4.含钢化玻璃，含门罩，前后电动平移双开 5.安装方式：综合 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
5 | 冷通道天窗套件 | 1.名称：冷通道天窗套件 2.材质：金属+钢化玻璃 3.规格：（1）2个微模块冷通道固定天窗：适合600或800宽机柜，材质冷轧钢板，厚度≥1.2mm；（2）9个微模块冷通道翻转天窗：适合600或800宽机柜，材质冷轧钢板，厚度≥1.2mm；（3）微模块冷通道天窗功能：可安装摄像头、烟感、温湿度等动环前端设备，翻转天窗电磁锁偏心翻转控制；（4）22个配套天窗支撑件：机柜后部围板、装饰板，600宽300mm高，可安装氛围灯，带灯罩等；（5）微模块冷通道装饰围板：22个配套机柜后部围板、装饰板，适合600或800宽机柜。 4.安装方式：综合 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 1 |  | 0
6 | 冷通道机柜垂直走线槽 | 1.名称：冷通道机柜垂直走线槽 2.材质：金属 3.类型：每个冷通道机柜配置一条垂直走线槽 4.接地方式：综合 5.安装方式：综合 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 条 | 18 |  | 0
7 | 冷通道1U封板 | 1.名称：冷通道1U封板 2.材质：塑胶材质 3.规格：1U免工具安装盲板，正面挡风使用 4.安装方式：综合 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 180 |  | 0
8 | 冷通道2U封板 | 1.名称：冷通道2U封板 2.材质：塑胶材质 3.规格：2U免工具安装盲板，正面挡风使用 4.安装方式：综合 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 180 |  | 0
9 | 冷通道柜体专用底座 | 1.名称：冷通道柜体专用底座 2.材质：金属 3.规格：冷通道机柜组：（1）18个规格为600*1200*300mm冷通道柜体专用底座，≥2.0mm后钣金焊接结构，含水平脚；（2）4个规格为800*1200*300mm冷通道柜体专用底座；（3）2个冷通道自动平移门专用底座；（4）综合考虑 4.所有冷通道柜体底座刷防锈漆（遍数满足设计及规范要求） 5.安装方式：落地安装 6.接地：综合，满足设计要求 7.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 1 |  | 0
10 | 冷通道柜顶走线组件 | 1.名称：冷通道柜顶走线组件 2.材质：金属 3.规格：M型走线槽（带盖，强电+弱电），适配600mm、800mm宽机柜强电和弱电走线，单个宽度300mm，含两排通道跨接走线组价 4.安装方式：冷通道机柜顶部安装，含支撑架 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | m | 32.4 |  | 0
11 | 机柜PDU 32A24位 | 1.名称：机柜PDU 32A 2.规格：32A输入（带断路器），20个10A和4个16A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆，具有防雷功能 3.工业连接器：32A三孔工业连接器，含公头和母头 4.安装方式：冷通道机柜后门左右两侧竖装 5.接地：综合 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 36 |  | 0
12 | 照明系统 | 1.应设置告警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应不少于3种。 2.通道内应设置LED照明，还应设置通道内氛围灯，增加通道内的视觉效果。通道照明应通过红外、门禁、摄像头多重判断提高准确度，还应采用智能照明系统，以实现人来灯亮、人走灯灭。 | 套 | 1 |  | 0
13 | 微模块控制系统 | 1.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。 2.支持PAD访问，在APP上查看当前告警、设备参数。 3.智能节点信号传输和传感器供电全部采用POE总线环网方式。 4.智能温控管理，通过机柜温度和能耗变化，驱动空调智能调控，实现节能减排。 5.智能联动管理，出现火情时，微模块能控制天窗自动翻转、通道门打开、空调自动停止运行。 6.支持生成与微模块匹配的平面视图。 7.支持与第三方网管对接，实现多场景的集中管理。 8.设备应具备供电全链路显示功能。 9.设备应具备制冷链路显示功能。 10、微模块控制系统包括前端采集设备及接口。 | 套 | 1 |  | 0
14 | 智能插座 | 支持≥2路FE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率，用于智能插座间级联以及与上位机通讯；支持≥4路POE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率。 | 台 | 6 |  | 0
15 | 智能微模块执行器 | 1.智能微模块执行器应用于微模块内。 2.支持≥1路LAN接口，支持FE通讯；预留≥3路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持≥5路AI/DI接口；支持≥1路DO口,支持≥2路韦根接口；最大允许接入电压60V DC。 | 台 | 1 |  | 0
16 | 微模块控制器 | 1.微模块应设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备。 2.微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持≥2路WAN接口，≥2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留≥4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持≥5路AI/DI接口；干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流500mA；支持4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽。 3.微模块控制器（或能源控制中心）满足网络安全要求，通过网络安全认证。 | 台 | 1 |  | 0
制冷（精密空调）系统
1 | 列间精密空调 50KW | 1.名称：列间精密空调 2.主要技术要求：制冷量：≥50kW，风量：≥10800m³/h；采用直流变频压缩机，R410A制冷剂，含室内机和室外机 3.加湿器：采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿量≥3kg/h 4.加热器：加热量≥6kW 5.包含：液管、气管，长度满足设计要求；含设备搬运、制冷剂、保温、底座、防锈、接地等综合考虑 6.安装方式：综合 7.含各种辅材等附件制作安装 8.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 3 |  | 0
2 | 房间级风冷空调 | 房间级风冷，水平送风，制冷量≥12.5KW，风量：≥3100m³/h；EC风机，可插拔式电控模块，压缩机采用Rotalock螺纹连接， 支持原地免焊接更换，配备标准 RS485 监控接口，双电源输入 | 台 | 1 |  | 0
3 | 空调通讯板卡 | 1.名称：空调通讯板卡 2.参数： | 张 | 4 |  | 0
4 | 软水器 | 1.名称 ：软水器 2.型号、规格 ：出水速度：4L以上/分钟，过滤精度≤40um 3.满足设计要求及质量验收规范 | 个 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
5、机房环境监控系统
1 | 电量监测仪 | 1、引用标准 GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 2、准确度相电压、电流、功率＜0.5%RD ；电能、线电压＜1.0%RD ；频率≤0.1% 3、输入量程电压5～120V/600V(最大600V) ；电流0～1A/5A(最大6A) ；吸收功耗每路电压＜ 0.4VA(347V)/0.2VA(150V) 4、电量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等 5、过载能电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 6、≥5寸LED液晶显示。 7、含电流互感器 | 个 | 7 |  | 0
2 | 综合监控平台软件(配电监控） | 电量仪监测软件模块，监测各电量参数，电流、电压、频率、功率等的实时数据。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 综合监控平台软件（空调监控软件模块） | 精密空调监控软件模块，可监测空调的运行状态，压缩机、加湿机、除湿机等主要部件工作状态，现场温湿度控制状态等。 | 套 | 1 |  | 0
4 | 综合监控平台软件（UPS监控软件模块） | UPS监控软件模块，监测输入输出电流、电压、频率、负载、功率等UPS运行参数，UPS逆变器等核心部件工作状态。（根据UPS厂家提供的开放监控协议内容确定） | 套 | 1 |  | 0
5 | 收敛模块（蓄电池检测仪） | 1.名称 蓄电池检测仪 2.可以从单电池模块中逐个读取电压、内阻与温度值，并进行分析处理与显示.包含1套收敛模块安装套件；1根交流电源线；每组电池配8米四芯电话线，7米两芯电源线。 （每台UPS或并机的多台UPS配1个,最多六组电池配1个） | 台 | 2 |  | 0
6 | 单电池监测模块 | 1.名称 电池模块 2.监测12V电池每节电池电压、内阻、极柱温度。包含1个单电池监测模块H3G-TA-12；1根长度250mm TA测试线；1根长度300mm TA通信线。 （一节电池配一个） | 个 | 80 |  | 0
7 | 电流温度监测模块 | 1、监测每组电池充放电电流和环境温度。包含1个500A TC模块带线。（一组电池配一个） 2、充放电电流互感器，配合TC模块测每组电流，内径为21mm。（一组电池配一个） | 个 | 2 |  | 0
8 | 氢气探测器 | 1.名称 氢气检测系统 2.规格 110VAC 220VAC-1Ph-50Hz-氢气浓度达到告警门限时报警，含控制器 3.测量气体：氢气，量程：0-1000ppm，供电：12-24VDC，精度：±3%，RS485输出，壁挂安装。 | 套 | 1 |  | 0
9 | 不定位控制器 | 1、报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警。 2、485通讯接口，模块可编址0-255。 3、在无放大条件下，简易双绞线串行RS485通信可达1200米。 4、达到24个档位的检测灵敏度。 5、检测响应时间<10S。 | 套 | 4 |  | 0
10 | 不定位漏水感应线 | 5米漏水感应线，采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统。线缆直径:6MM, 检测导线外阻:20欧姆/100m,线缆重量: 28g/米,线缆颜色（骨架）: 黄色 ,最大暴露温度:85℃ | 套 | 4 |  | 0
11 | 温湿度传感器 | 1大屏液晶显示，美观大方 2.接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2 3.采用高精度温湿度测量单元，现场自校准，长期稳定性好漂移小 4.采用专用的485电路，标准ModBus-RTU通信协议，通信地址及波特率可设置 5.10~30V直流宽电压范围供电 6.探头内置外置可选，探头内置型安装简单方便，探头外置型可选多种探头应用于不同场合，探头线最长可达30米 7.按键可设置参数，操作方便 | 个 | 6 |  | 0
12 | 被动红外/微波双技术探测器 | 1、特点：吸顶安装，防拆盒盖，采用微处理器，自动温度补偿； 2、 探测范围：探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)，探测角度：全方位360° 3、响应时间：5S,10S,30S可调节报警响应时间； 4、工作电压：DC 9 ～16V； 5、消耗电流：≤20mA(DC 12V时)； 6、环境温度：-10℃ ～ +50℃； 7、安装方式：吸顶，高度：2.5m-6m； 8、报警输出：常闭，防拆开关：常闭； | 个 | 4 |  | 0
13 | 综合监控平台软件（红外报警监控软件模块） | 防入侵报警，报警后能通过调用摄像头或录像查看现场情况；防入侵实现电子地图动态可视化管理； | 套 | 1 |  | 0
14 | 单路开关传感器 | 1、工作电压：5VDC 2、输入电流：0A-50A 3、输出信号：对地电压大于3V | 个 | 4 |  | 0
15 | 微压差开关 | 测量介质 ：干燥气体（无腐蚀） ·整体材质 : 铝 ·差压量程 : -10~0~10kPa(详见量程选型表) ·最大静压： 70kPa （注：单端最大压强不可超过70kPa） ·过载能力 : 200%FS （注：两端压力差不可超过满量程的两倍） ·压力类型： 差压 ·输出信号 : 4～20mA、 0～5VDC、0～10VDC、1~5VDC、RS485 ·供电电压 : 9-36VDC 精度等级 : 0.25%FS、0.5%FS ·介质温度 : -40～85℃ ·环境温度 : -40～85℃ ·抗震性能: 25g(20...2000Hz) ·响应频率 : ≤500Hz ·稳定性能 ：±0.1% FS/年 ·温度漂移 : ±0.01%FS/℃ ·防护等级 : IP65 ·最大功率 : 电流型≤0.02Us(W) 电压型≤0.008Us(W) 数字型≤0.015Us(W) 注:U | 个 | 1 |  | 0
16 | 控制辅助继电器 | 1、控制继电器，实现对风机的开关机控制。 2、交流接触器，交流接触器-220VAC-3常开主触头1常闭辅助触头输出 | 个 | 3 |  | 0
17 | 多参数大气环境检测仪 | 1.检测：PM2.5（检测范围：0~1000 µg/m3 PM10,检测精度：﹤±10% ）；PM10（检测范围：0~1000 µg/m3 PM10,检测精度：﹤±10% ）；二氧化碳（检测范围：0-5000ppm，检测精度：±75ppm±5%读数）；TVOC（检测范围：0~5.00mg/m3，检测精度：分辨率0.01mg/m3）， 2.供电：12-24VDC， 3.RS485输出，壁挂安装。 | 个 | 1 |  | 0
18 | 综合监控平台软件（视频监测接口） | 1、平台软件视频控件完全集成海康、大华、等主流硬盘录像机或者视频服务器。 2、录像回放和监控实时画面 3.支持海康或者大华NVR、网络摄像头接入 | 套 | 1 |  | 0
19 | 综合监控平台软件（门禁监测接口） | 1、将门禁系统集成到监控系统中，提供访问、事件、操作等记录，查看、导出、搜索等操作方式，方便用户查询；以机房视图为基础，实现门禁可视化管理. 2、如果门禁出现异常，应通过电话短信方式、手机APP等多种报警放肆报告给设定的管理人员，便于尽快处理。 3、可监测门的开关状态以及通过软件实现远程开门 4.支持：中控INBIO系列门禁控制器、海康DS-K2800系列控制器 | 套 | 1 |  | 0
20 | 监控服务器 | 2U双路标准机架式服务器，配置1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz，32G*2 DDR4内存，16根内存插槽，2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘， 支持RAID 0/1/10，2个千兆电口，1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口，标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源，含机架式安装导轨 | 台 | 1 |  | 0
21 | 数据采集一体机 | 1.主机提供HDMI、VGA显示接口，可直接连接现场显示器； 2.≥4个USB接口； 3.≥2个以太网接口，用于联网集中监控； 4.≥8个可硬件配置RS232/RS485接口以及8个RS485接口，共16个串行接口，满足更多智能设备的接入要求； 5.≥16通道DI输入，8通道AI输入以及4通道DO输出； 6.内置4G全网通模块和固话语音报警电路，可现场短信报警或者拨打4G或固话语音报警电话。 | 台 | 1 |  | 0
22 | 音响 | 输入电源：DC5V USB电源 音频输入接口：3.5mm立体声耳机插头 调节形式：前置主音量旋钮调节 失真度（%）：≤0.5 功率放大器信噪比：≥80dBA 功率放大器输出功率：RMS 0.6W*2（THD+N=10%，F=1KHZ） | 套 | 1 |  | 0
23 | 多媒体现场语音报警系统 | 多媒体语音报警提示 | 套 | 1 |  | 0
24 | 4G全网通短信MODEM | 主机内置此模块、客户提供手机卡一张即可 | 套 | 1 |  | 0
25 | 综合监控平台软件（全网通短信语音告警软件） | 短信报警系统须支持平安信息推送功能。须支持短信布防、短信控制须支持短信猫通讯提示功能、主备短信猫通讯失败联动功能、备份短信猫通讯失败联动功能。 | 套 | 1 |  | 0
26 | 综合监控平台软件 | 1。全功能组态综合监控平台软件，支持Windows(包括Win32&Win64)，Unix-like系统；支持Oracle ，MySQL等常见数据库。平台软件可集成机房动环及与之相关联的各类系统，实现综合监控。并具备灵活的二次开发功能接口，实现灵活的定制扩展，同时可兼容其它同类型能提供协议接口的子系统接入，亦可对外提供标准协议接口。 2.软件支持≥10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义。 3。监控系统软件需集成数据采集、视觉展示、策略管理、远程控制、运行维护、知识库于一体。 4、软件支持≥10万以上测点容量。 5、系统须为中文操作系统，简单易学易用。 6、软件使用人性化、图形化的交互界面，具备机房立体图形展示、电子地图功能；界面结构层次清晰，实时反映数据状态，场景仿真。 7、软件所有报警信息需以有色文字弹出，有明显提示。 8、软件支持≥10级报警设置，报警内容及报警方式可自定义。 9、软件具备接警员管理功能，可根据接警员维护的设备内容，对应接警范围。 10、软件具备与监控主机之间的断网自动恢复连接功能。 11、软件支持历史数据、报警数据的查询、导出功能。 12、软件具备灵活的管理员权限设置功能，可指定接警区域、接警设备。 13、软件具备日志管理功能，记录管理员的相关登陆、操作信息。 14、系统具备审计功能。 | 套 | 1 |  | 0
27 | 综合监控平台软件（WEB远程浏览软件） | BS浏览组件(远程浏览） | 套 | 1 |  | 0
28 | 串口服务器（配套） | 1.≥4 * RS485； 2.≥四串口RS485并联多款终端 | 套 | 1 |  | 0
29 | 工业触摸屏（21.5寸） | 1.名称：工业触摸屏 2.参数：≥21.5寸Windows系统触摸屏，监控系统本地显示，适用于微模块数据中心 | 台（套） | 1 |  | 0
30 | 交互智能平板（86寸） | 1.名称：交互智能平板 2.参数：≥86寸，采用安卓操作系统，支持有线电视播放功能，支持内置OPS电脑显示功能，配置推移活动支架 | 台（套） | 1 |  | 0
31 | 交互平板智能笔 | 1.名称：交互平板智能笔 2.参数：1.可对电脑的PPT进行上翻页、全屏、下翻页功能操作。2.在整个系统中任意界面可进行节能、童锁、批注功能操作。 | 台 | 1 |  | 0
32 | OPS电脑模块(I5) | 1.名称：OPS电脑模块(I5) 2.参数：OPS电脑模块处理器：I5处理器，内存容量:≥8GB DDR4，硬盘存储:≥SSD256G | 台（套） | 1 |  | 0
33 | PAPA发射器 （无线投屏发射器） | 1.名称：PAPA发射器 （无线投屏发射器） 2.参数：无线投屏发射器，支持操作系统:Windows 7/8/8.1/10 32和64位等，支持Mac OS X 10.6和更高版本，帧数:可达每秒25 帧以上 | 台 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0
合计

## UPS电源系统
编号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
1 | UPS电源 120KVA 模块化UPS（含功率模块） | 1.名称：UPS电源 120KVA 模块化UPS 2.参数：（1）配置智能容错模块化UPS电源系统主机≥120KVA、最大支持≥4个30KVA功率模块；系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少；每个模块具有故障自动隔离功能；具有可扩展功能和冗余功能，本次功率模块配置≥3个30KVA；（2）三进三出纯在线式双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护；（3）整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数不小于0.99，输入谐波电流小于4%，整机效率大于94.5%，绿色环保，高效节能；（4）主功率器件要求采用集成封装IGBT模块，杜绝使用分立IGBT器件；（5）功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险；（6）配置电池冷启动按钮，便于直接从电池组启动UPS；（7）所有模块均需要支持在线热插拔；（8）系统显示采用10寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示；（9）满足过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，120%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,200毫秒后转旁路输出；（10）电池组智能管理功能 3.安装位置：4楼UPS电源室内落地安装 | 台 | 2 |  | 0
2 | 免维护蓄电池 12V 200AH | 1.名称：免维护蓄电池 2.规格：12V 200AH 3.容量(A·h、V·A·h)：12V 200AH 4.安装方式：搬运，电池架内安装综合 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 只 | 80 |  | 0
3 | 电池架（含连接线） | 1.名称：电池架（含连接线） 2.规格：详设计，含蓄电池之间铜芯连接电缆 3.防震支架形式、材质：金属 4.具体详施工图设计 5.安装方式：落地安装，接地，含基础支架，防锈处理符合规范技术要求 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
4 | 电池开关柜 | 1.名称：电池开关柜 2.规格：主路开关：满足UPS电池所需的直流断路器，标配接线排等 4.额定电流（A）：满足电池需要 5.安装方式：落地或电池架上安装，接地，含基础支架，防锈处理符合规范技术要求 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 2 |  | 0
5 | SNMP通讯卡 | 1.名称：SNMP通讯卡 2.安装方式：120KVA 模块化UPS主机上安装 3.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
6 | UPS电源 120KVA 模块化UPS（含功率模块） | 1.名称：UPS电源 120KVA 模块化UPS 2.参数：（1）配置智能容错模块化UPS电源系统主机≥120KVA、最大支持≥4个30KVA功率模块；系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少；每个模块具有故障自动隔离功能；具有可扩展功能和冗余功能，本次功率模块配置≥4个30KVA；（2）三进三出纯在线式双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护；（3）整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数不小于0.99，输入谐波电流小于4%，整机效率大于94.5%，绿色环保，高效节能；（4）主功率器件要求采用集成封装IGBT模块，杜绝使用分立IGBT器件；（5）功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险；（6）配置电池冷启动按钮，便于直接从电池组启动UPS；（7）所有模块均需要支持在线热插拔；（8）系统显示采用10寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示；（9）满足过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，120%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,200毫秒后转旁路输出；（10）电池组智能管理功能 3.安装位置：智能化设备间 | 台 | 1 |  | 0
7 | 免维护蓄电池 12V 150AH | 1.名称：免维护蓄电池 2.规格：12V 150AH 3.容量(A·h、V·A·h)：12V 150AH 4.安装方式：搬运，电池架内安装综合 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个（组件） | 80 |  | 0
8 | 电池架（含连接线） | 1.名称：电池架（含连接线） 2.规格：详设计，含蓄电池之间铜芯连接电缆 3.防震支架形式、材质：金属 4.具体详施工图设计 5.安装方式：落地安装，接地，含基础支架，防锈处理符合规范技术要求 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
9 | 电池开关柜 | 1.名称：电池开关柜 2.规格：主路开关：满足UPS电池所需的直流断路器，标配接线排等 4.额定电流（A）：满足电池需要 5.安装方式：落地或电池架上安装，接地，含基础支架，防锈处理符合规范技术要求 6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 个 | 2 |  | 0
10 | SNMP通讯卡 | 1.名称：SNMP通讯卡 2.安装方式：120KVA 模块化UPS主机上安装 3.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 1 |  | 0
11 | 一体化配电柜 600x1200x2000 | 1.名称：一体化配电柜 2.型号、规格（mm）：600宽*1200深*2000高 3.基础型钢形式、规格：满足设计及相关规范技术要求 4.母线设置方式：双母线、母排设置规格符合设计及规范要求 5.配电输入：2路输入，额定电流160A/3P 6.IT配电输出：2路IT配电，每路支持单相24路输出；标配输出接线排 7.标配C级防雷 8.标配≥7寸触摸屏，标配主路、支路配电监控（电压、电流、功率等） 9.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 1 |  | 0
12 | UPS 输入配电柜 | 1.名称：UPS 输入配电柜； 2.型号、规格（mm）：600宽*200深*2000高； 3.基础型钢形式、规格：满足设计及相关规范技术要求； 4.母线设置方式：单母线、母排设置规格符合设计及规范要求； 5.配电输入：2路输入，400A/3P*2,ATS-400A/4P*1； 6.配电输出：400A/3P*2； 7.标配B级防雷； 8.电压、电流、功率监控； 9.其他：满足设计及相关规范技术要求。 | 台 | 2 |  | 0
13 | UPS 输出配电柜 | 1.名称：UPS 输出配电柜 2.型号、规格（mm）：600宽*200深*2000高； 3.基础型钢形式、规格：满足设计及相关规范技术要求； 4.母线设置方式：单母线、母排设置规格符合设计及规范要求； 5.配电输入：250A/3P 6.配电输出： 7.电压、电流、功率监控； 8.其他：满足设计及相关规范技术要求。 | 台 | 2 |  | 0
14 | 空调配电柜 | 1.名称：空调配电柜 2.型号、规格（mm）：600宽*200深*2000高； 3.基础型钢形式、规格：满足设计及相关规范技术要求； 4.母线设置方式：单母线、母排设置规格符合设计及规范要求； 5.配电输入：125A/3P 6.配电输出：63A/3P*4，32A/3P*2； 7.标配C级防雷； 8.电压、电流、功率监控； 9.其他：满足设计及相关规范技术要求。 | 台 | 2 |  | 0
15 | UPS 配电柜（智能化设备间） | 1.名称：UPS 配电柜（智能化设备间） 2.型号、规格（mm）：600宽*200深*2000高； 3.基础型钢形式、规格：满足设计及相关规范技术要求； 4.母线设置方式：单母线、母排设置规格符合设计及规范要求； 5.配电输入：315A/3P 6.配电输出：32A/1P*9，20A/1P*16； 7.标配C级防雷； 8.电压、电流、功率监控； 9.其他：满足设计及相关规范技术要求。 | 台 | 1 |  | 0
16 | 配电箱UPDJK | 1.名称：UPS 配电柜（智能化设备间） 2.型号、规格（mm）：600宽*200深*800高； 3.基础型钢形式、规格：满足设计及相关规范技术要求； 4.母线设置方式：单母线、母排设置规格符合设计及规范要求； 5.配电输入：25A/3P 6.配电输出：16A/2P*9； 7.其他：满足设计及相关规范技术要求。 | 个 | 1 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0

## 音视频会议
编号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
一、16F会议室（100㎡） | [5 empty] | 、
1 | 室内LED全彩屏（P1.53） | 1.名称：室内LED全彩屏 2.参数：像素间距（mm）≤1.53；显示尺寸:≥4.48m*1.92m，含模组、电源、接收卡、箱体；模组分辩率208×104；模组尺寸（mm）320 ×160，箱体尺寸640*480mm；材质采用PC+GF高强度塑胶套件，产品具有防磕灯保护设计；图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；产品视角 H≥161°V≥ 144°；平整度≤0.2mm；色温3000~18000 可调；对地漏电流∶≤1.3mA/㎡；能源效率≥2.4cd/W；平均功率（W/m2）299，含支架，壁挂式安装 | ㎡ | 8.6 |  | 0
2 | LED 屏配电箱 | 1.名称：LED 屏配电箱 2.材质：金属 3.参数： 类型：10KW配电柜；控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制；元器件：满足设计要求的断路器和接触器；输入电压：380V；输出电压：220V；输出回路：≥3个单向回路 | 台 | 1 |  | 0
3 | LED 视频处理器 | 1.名称：LED 视频处理器 2.参数：支持≥3个窗口和1路OSD，支持快捷配屏和高级配屏功能，支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持设备间备份设置，视频输出最大带载高达390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素；支持带载屏体亮度调节，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持创建≥10个用户场景作为模板保存，支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 | 台 | 1 |  | 0
4 | 无线传屏器 | 1.名称：无线传屏器 2.参数：（1）支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows系统、Chrome系统的镜像视频流，能长时间稳定工作；（2）分辨率：720P~1080P，音视频15~30帧，高清视频投屏延时：≤150ms，鼠标投屏延时：≤60ms，传输距离：≥30m；（3）Android 5.0及以上版本，iOS 9.0及以后系统，支持声音同步传输，支持1080P无损镜像 | 台 | 1 |  | 0
5 | 多媒体插座 | 1.名称：多媒体桌插座 2.参数：≥1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口 | 台 | 2 |  | 0
6 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.名称：无缝高清矩阵切换器 2.主要技术要求：可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持≥8×8路信号切换；支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡；可接入输入卡数量：≥2块，可接入输出卡数量：≥2块，可接入控制卡数量：≥1块，输入通道：≥8路，输出通道：≥8路，串口：≥1×RS-232，显示屏：≥7英寸全彩触摸电容屏，以太网控制接口：RJ-45母接口，自适应10M/100M,全双工或半双工；支持最大分辨率达到≥3840*2160 30Hz；支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号；支持音视频信号同步切换，切换响应速度快；支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 1 |  | 0
7 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.名称：HDMI无缝高清输入卡 2.主要技术要求：支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：Normal-PC：1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
8 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.名称：HDMI无缝高清输入卡 2.主要技术要求：支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：Normal-PC：1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
9 | 嵌入式控制面板 | 1.名称：嵌入式控制面板 2.参数：由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器；供电电压：5V-26V，通讯接口：RS485，下载接口：Micro USB，显示屏尺寸：≥3.5英寸，显示器类型：TFT液晶屏，分辨率：≥320*240 | 套 | 1 |  | 0
10 | 天花喇叭 | 1.名称：天花喇叭 2.参数：采用2分频设计，额定功率 ：100W，峰值功率：400W，.阻抗：黑: Com，红: 8Ω；灵敏度(1W/1M)：≥91dB，最大声压级（额定/峰值）：111dB/117dB，频率响应(-10dB)：50-20KHz，喇叭单元：8"×1，1.5"×1 | 个 | 2 |  | 0
11 | 专业音箱 | 1.名称：专业音箱 2.参数：采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元阻抗：8Ω，频响：60Hz~20KHz，额定功率：200W，峰值功率：800W，灵敏度：≥96dB/W/M，最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB | 台 | 4 |  | 0
12 | 专业功放 | 1.名称：专业功放 2.参数：输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2；输入灵敏度：2.2dBu(1V)；输入阻抗：10KΩ ；频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω；THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%；信噪比（A计权）：≥93dB | 台 | 3 |  | 0
13 | 支架 | 1.名称：支架 2.参数： | 台 | 4 |  | 0
14 | 调音台 | 1.名称：调音台 2.参数：专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，麦克风输入：≥8路（8个XLR接口）；线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口；立体声输入通道：≥2组（4路单声道）、4路RCA输入；输出通道：≥2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出；支持外接U盘播放音乐；支持24位DSP效果器 | 台 | 1 |  | 0
15 | 音频处理器 | 1.名称：音频处理器 2.参数：输入每通道:4路平衡式话筒/线路,采用裸线接口端子,平衡接法。 | 台 | 1 |  | 0
16 | 无线话筒 | 1.名称：无线话筒 2.参数：1. 频率指标 :640-857MHz（可使用的频率取决于当地的规定） 2. 调制方式 :宽带FM 3. 频道数目 :200个 4. 频道间隔: 250KHz | 台 | 1 |  | 0
17 | 电源管理器 | 1.名称：电源管理器 2.参数：额定输出电压:AC ~220V 50Hz；额定输出电流:30A；可控制电源:8路 | 台 | 1 |  | 0
18 | 会议系统主机 | 1.名称：会议系统主机 2.参数：话筒容量:有线单元支持≥4096台、无线单元支持≥300台 3.通道数量:16CH(默认)、32CH、64CH3.频率响应:20Hz~20KHz4.信噪比:>85dB(A) 4.内嵌会议系统音频传输软件。 | 台（套） | 1 |  | 0
19 | 会议话筒（主席） | 1.名称：会议话筒（主席） 2.参数：数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K 采样率，80Hz-16KHz带宽 3.内嵌会议主席单元设备软件,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理；主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力 | 台 | 1 |  | 0
20 | 会议话筒（代表） | 1.名称：会议话筒（代表） 2.参数：数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K采样率，80Hz-16KHz带宽 3.内嵌会议代表单元设备软件,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理；话筒单元受控于主机软件管理,限制话筒发言数量及秩序 | 台 | 6 |  | 0
21 | 20米延长线(一公一母) | 1.名称：20米延长线(一公一母) 2.参数：20米延长线（一公一母） | 条 | 1 |  | 0
22 | 多功能插座 | 1.名称：多功能插座 2.参数：具有扩展网络接口的功能，整机功耗:1.5W，网口规范:IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x，六芯口供电 | 台 | 1 |  | 0
23 | 会议话筒处理器 | 1.名称：会议话筒处理器 2.参数：搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒；具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能；具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围；具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能；具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节 | 台 | 1 |  | 0
24 | 42U设备机柜 | 1.名称：42U设备机柜 2.参数：600（外侧）*600（框架）*2000（mm），柜内安装容量42U； 性能：整个柜体承重大于800KG； 材料：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm；配置：前门外挂式单开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；后门外挂式双开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；接地线齐全、设备安装螺钉40套；钣金部件喷涂颜色为9005黑色哑光细沙 | 台 | 1 |  | 0
25 | 24口PoE交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个），支持PoE+，最大输出功率不小360W；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套 | 1 |  | 0
26 | 音频连接线 | 1.名称：音频连接线 2.参数：1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）和1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公） | 条 | 16 |  | 0
27 | 音频连接线:3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头 | 1.名称：音频连接线:3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头 2.参数：音频连接线：3.5（耳机插头），话筒插头*2,线径：0.3mm | 条 | 2 |  | 0
28 | HDMI线15米 | 1.名称：HDMI线15米 2.参数： | 条 | 2 |  | 0
29 | 专业音箱线 2x150芯 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：专业音箱线 2x150芯 3.敷设部位或线制：音频线 | m | 100 |  | 0
30 | 音频线 RVPE2x0.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVPE2*0.5 3.敷设部位或线制：音频线 | m | 50 |  | 0
小计1 | [5 empty] | 0
二、16F会议室（135㎡） | [5 empty] | 、
1 | 室内LED全彩屏（P1.53） | 1.名称：室内LED全彩屏 2.参数：像素间距（mm）≤1.53；显示尺寸:≥4.48m*1.92m，含模组、电源、接收卡、箱体；模组分辩率208×104；模组尺寸（mm）320 ×160，箱体尺寸640*480mm；材质采用PC+GF高强度塑胶套件，产品具有防磕灯保护设计；图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；产品视角 H≥161°V≥ 144°；平整度≤0.2mm；色温3000~18000 可调；对地漏电流∶≤1.3mA/㎡；能源效率≥2.4cd/W；平均功率（W/m2）299，含支架，壁挂式安装 | ㎡ | 8.6 |  | 0
2 | LED 屏配电箱 | 1.名称：LED 屏配电箱 2.材质：金属 3.参数： 类型：10KW配电柜；控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制；元器件：满足设计要求的断路器和接触器；输入电压：380V；输出电压：220V；输出回路：≥3个单向回路 | 台 | 1 |  | 0
3 | LED 视频处理器 | 1.名称：LED 视频处理器 2.参数：支持≥3个窗口和1路OSD，支持快捷配屏和高级配屏功能，支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持设备间备份设置，视频输出最大带载高达390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素；支持带载屏体亮度调节，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持创建≥10个用户场景作为模板保存，支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 | 台 | 1 |  | 0
4 | 无线传屏器 | 1.名称：无线传屏器 2.参数：（1）支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows系统、Chrome系统的镜像视频流，能长时间稳定工作；（2）分辨率：720P~1080P，音视频15~30帧，高清视频投屏延时：≤150ms，鼠标投屏延时：≤60ms，传输距离：≥30m；（3）Android 5.0及以上版本，iOS 9.0及以后系统，支持声音同步传输，支持1080P无损镜像 | 台 | 1 |  | 0
5 | 多媒体插座 | 1.名称：多媒体桌插座 2.参数：≥1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口 | 台 | 2 |  | 0
6 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.名称：无缝高清矩阵切换器 2.主要技术要求：可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持≥8×8路信号切换；支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡；可接入输入卡数量：≥2块，可接入输出卡数量：≥2块，可接入控制卡数量：≥1块，输入通道：≥8路，输出通道：≥8路，串口：≥1×RS-232，显示屏：≥7英寸全彩触摸电容屏，以太网控制接口：RJ-45母接口，自适应10M/100M,全双工或半双工；支持最大分辨率达到≥3840*2160 30Hz；支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号；支持音视频信号同步切换，切换响应速度快；支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 1 |  | 0
7 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.名称：HDMI无缝高清输入卡 2.主要技术要求：支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：Normal-PC：1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
8 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.名称：HDMI无缝高清输入卡 2.主要技术要求：支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：Normal-PC：1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 3.安装方式：综合 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 套 | 2 |  | 0
9 | 嵌入式控制面板 | 1.名称：嵌入式控制面板 2.参数：由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器；供电电压：5V-26V，通讯接口：RS485，下载接口：Micro USB，显示屏尺寸：≥3.5英寸，显示器类型：TFT液晶屏，分辨率：≥320*240 | 套 | 1 |  | 0
10 | 天花喇叭 | 1.名称：天花喇叭 2.参数：采用2分频设计，额定功率 ：100W，峰值功率：400W，.阻抗：黑: Com，红: 8Ω；灵敏度(1W/1M)：≥91dB，最大声压级（额定/峰值）：111dB/117dB，频率响应(-10dB)：50-20KHz，喇叭单元：8"×1，1.5"×1 | 个 | 2 |  | 0
11 | 专业音箱 | 1.名称：专业音箱 2.参数：采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元阻抗：8Ω，频响：60Hz~20KHz，额定功率：200W，峰值功率：800W，灵敏度：≥96dB/W/M，最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB | 台 | 4 |  | 0
12 | 专业功放 | 1.名称：专业功放 2.参数：输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2；输入灵敏度：2.2dBu(1V)；输入阻抗：10KΩ ；频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω；THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%；信噪比（A计权）：≥93dB | 台 | 3 |  | 0
13 | 支架 | 1.名称：支架 2.参数： | 台 | 4 |  | 0
14 | 调音台 | 1.名称：调音台 2.参数：专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，麦克风输入：≥8路（8个XLR接口）；线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口；立体声输入通道：≥2组（4路单声道）、4路RCA输入；输出通道：≥2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出；支持外接U盘播放音乐；支持24位DSP效果器 | 台 | 1 |  | 0
15 | 音频处理器 | 1.名称：音频处理器 2.参数：输入每通道:4路平衡式话筒/线路,采用裸线接口端子,平衡接法。 | 台 | 1 |  | 0
16 | 无线话筒 | 1.名称：无线话筒 2.参数：1. 频率指标 :640-857MHz（可使用的频率取决于当地的规定） 2. 调制方式 :宽带FM 3. 频道数目 :200个 4. 频道间隔: 250KHz | 台 | 1 |  | 0
17 | 电源管理器 | 1.名称：电源管理器 2.参数：额定输出电压:AC ~220V 50Hz；额定输出电流:30A；可控制电源:8路 | 台 | 1 |  | 0
18 | 会议系统主机 | 1.名称：会议系统主机 2.参数：话筒容量:有线单元支持≥4096台、无线单元支持≥300台 3.通道数量:16CH(默认)、32CH、64CH3.频率响应:20Hz~20KHz4.信噪比:>85dB(A) 4.内嵌会议系统音频传输软件。 | 台（套） | 1 |  | 0
19 | 会议话筒（主席） | 1.名称：会议话筒（主席） 2.参数：数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K 采样率，80Hz-16KHz带宽 3.内嵌会议主席单元设备软件,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理；主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力 | 台 | 1 |  | 0
20 | 会议话筒（代表） | 1.名称：会议话筒（代表） 2.参数：数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K采样率，80Hz-16KHz带宽 3.内嵌会议代表单元设备软件,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理；话筒单元受控于主机软件管理,限制话筒发言数量及秩序 | 台 | 6 |  | 0
21 | 20米延长线(一公一母) | 1.名称：20米延长线(一公一母) 2.参数：20米延长线（一公一母） | 条 | 1 |  | 0
22 | 多功能插座 | 1.名称：多功能插座 2.参数：具有扩展网络接口的功能，整机功耗:1.5W，网口规范:IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x，六芯口供电 | 台 | 1 |  | 0
23 | 会议话筒处理器 | 1.名称：会议话筒处理器 2.参数：搭配数字会议主机，配合自动混音功能，支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒；具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能；具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围；具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能；具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节 | 台 | 1 |  | 0
24 | 42U设备机柜 | 1.名称：42U设备机柜 2.参数：600（外侧）*600（框架）*2000（mm），柜内安装容量42U； 性能：整个柜体承重大于800KG； 材料：优质冷轧钢板(SPCC)，角规/底安装梁/框架≥2.0mm，其它≥1.2mm；配置：前门外挂式单开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；后门外挂式双开网孔门，高密度网孔，开孔率90%以上，两侧型材门框；接地线齐全、设备安装螺钉40套；钣金部件喷涂颜色为9005黑色哑光细沙 | 台 | 1 |  | 0
25 | 24口PoE交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个），支持PoE+，最大输出功率不小360W；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台（套 | 1 |  | 0
26 | 音频连接线 | 1.名称：音频连接线 2.参数：1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）和1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公） | 条 | 16 |  | 0
27 | 音频连接线:3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头 | 1.名称：音频连接线:3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头 2.参数：音频连接线：3.5（耳机插头），话筒插头*2,线径：0.3mm | 条 | 2 |  | 0
28 | HDMI线15米 | 1.名称：HDMI线15米 2.参数： | 条 | 2 |  | 0
29 | 专业音箱线 2x150芯 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：专业音箱线 2x150芯 3.敷设部位或线制：音频线 | m | 100 |  | 0
30 | 音频线 RVPE2x0.5 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：RVPE2*0.5 3.敷设部位或线制：音频线 | m | 50 |  | 0
小计2 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 智能照明系统
编号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
1 | 控制管理主机 | 1.名称：控制管理主机 2.参数：处理器不低于四核3.6GHz，内存不低于8GB，不低于2G独显，不低于1TB硬盘，不低于23.8英寸显示器，含操作系统 | 台（套） | 1 |  | 0
2 | 控制管理软件 | 1.名称：控制管理软件 2.参数：（1）平台软件数据库点容量最少为30000点，最大支持无限点；（2）系统软件支持简体中文操作界面；（3）系统具有自诊断功能，对系统和设备的故障进行分类，并给出报警；（4）对监控设备工作状态、运行参数、运行记录、报警记录等作模拟实时显示、遥控、打印报表存档，并定期打印各种汇总报告 | 套 | 1 |  | 0
3 | 总线耦合器 | 1.名称：总线耦合器 2.参数：（1）为快速干线在不同支线之间通过局域网（IP）转发报文控制信号；（2）设备还可以用作一个编程接口，可以将PC与KNX总线连接起来；（3）设备支持KNX网络安全功能；网关支持≥8个通道；（4）KNX/IP路由器能够双向转发报文控制信号，最多可以对150个控制信号报文进行缓冲处理；（5）设备自带≥2个用于测试的按键和3个状态指示LED灯 | 台（套） | 4 |  | 0
4 | 系统专用电源 | 1.名称：系统电源 2.参数：（1）可以为一条带≥64个总线设备的线路提供总线电压；（2）带内置扼流器，用于隔离总线的供电；带开关，用于中断电压并复位连接在线路上的总线设备；用于在总线上输出最大为640mA的电流，额定电压：≥30V直流；额定电流：≥640mA；（3）总线的连接通过一个总线连接端子完成，无需数据导轨数据条 | 台 | 4 |  | 0
5 | 逻辑控制器 | 1.名称：逻辑控制器 2.参数：（1）可作为用户界面在移动设备上来显示和控制相关信息，可作为网关，来实现使不同协议之间的通信转换，可作为存储器、来分析和发送数据（例如CSV文件），可作为事件控制器，可发送邮件；（2）在电脑和触摸设备上进程Web SCADA可视化显示；（3）接口：≥1xKNX，1x10baset/100BaseT，1xRS-485,1xUSB2.0接口，1xRS-232接口，1x复位按钮,可实现Modbus RTU协议与KNX协议之间的网关连接 | 台（套） | 1 |  | 0
6 | 时钟控制器 | 1.名称：时钟控制器 2.参数：（1）≥800个定时开关时间、面向用户的文本显示界面；（2）时间与日期可以与其他总线设备的数据同步；（3）自动转换夏季和冬季时间，可关闭定时器，节假日程序，集成运行时间计数器；（4）集成总线耦合器，总线采用总线连接端子连，AC110-240V电源 | 台（套） | 1 |  | 0
7 | 开关控制模块 8路 | 1.名称：开关控制模块 8路 2.参数：（1）≥8路开关模块通过常开触点，可对负载进行相互独立的开关操作，所有230V开关输出都可以通过人工开关操作，带有内置总线连接器；（2）继电器必须带有自锁功能，以便在系统掉电时，灯光开闭状态可保持不变；（3）模块应有带检测各回路的电流值的开闭控制继电器可选，数值最终可上传到主控站进行坏灯检测；（4）满足电磁兼容相关标准，设备和线缆可与强电箱共同安装在一个箱内，不会产生任何不良影响 | 台（套） | 54 |  | 0
8 | 开关控制模块 4路 | 1.名称：开关控制模块 4路 2.参数：（1）≥4路开关模块通过常开触点，可对负载进行相互独立的开关操作，所有230V开关输出都可以通过人工开关操作，带有内置总线连接器；（2）继电器必须带有自锁功能，以便在系统掉电时，灯光开闭状态可保持不变；（3）模块应有带检测各回路的电流值的开闭控制继电器可选，数值最终可上传到主控站进行坏灯检测；（4）满足电磁兼容相关标准，设备和线缆可与强电箱共同安装在一个箱内，不会产生任何不良影响 | 台（套） | 19 |  | 0
9 | 红外移动传感器 | 1.名称：红外移动传感器 2.参数：（1）采用热释电红外技术，支持明显的移动行为探测；（2）内置光照度传感器，光照检测可与移动信号联动进行逻辑控制；（3）支持恒照度控制；（4）支持逻辑和场景组功能；（5）支持KNX安全协议；（6）检测半径≥3m. | 台（套） | 20 |  | 0
10 | 智能灯光控制箱 | 1.名称：智能灯光控制箱 2.类别：智能控制 3.规格：≥400*500*160mm 4.安装方式，弱电间内安装，壁挂，底距地1.5米 | 台 | 4 |  | 0
11 | 控制电缆 KNX-2x2x0.8 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KNX-2x2x0.8 3.敷设方式：桥架内、管内综合考虑 4.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | m | 3200 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 能源管理
编号 | 项目/材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
1 | EMS能源管理监控软件 | 1.名称：能源管理监控软件 2.参数：能效看板 多维度直观展示能耗趋势、能效指标、节能水平和 CO2 排放量，使管理者对节能目标实现持续管理和最佳绩效。 告警管理 能耗异常告警在能耗超过阈值和预算值时进行告警触发，支持多次备注、查询导出与邮件或短信发送。所有告警事件可量化、可追溯、可评估、可优化，实现告警工单闭环管理。 能效分析 融合影响能耗变化的自变量数据，对比能耗基准指标，全面洞察资产 /设备能效水平，实时分析节能项目投资回报率，跟踪设备的全生命周期能效水平。NAF 高级数据分析功能支持分析结果与设备控制策略的联动，实现自动优化。 能耗报告 具有标准能耗分析报告库，支持Web 界面用户自定义报告。所有能耗报告定期自动发送邮件到指定邮箱，同时也可实时生成和下载报告。 历史数据 支持对所有原始采集数据的验证、清洗、查询与导出。 能耗计费 支持电量的尖峰平谷复费率和其它能耗的固定费率计价方式，输出收费帐单。同时还可监测汇总月度费用的环比变化率、每日能耗费用数据。 系统日志 可对系统用户登录和操作进行记录和统计分析，满足企业数据安全和合规性管理要求，支持至少300个智能远传表具及相关数据接入。 系统管理 无需专用的配置工具软件，系统管理模块可在一套软件上进行计量设备管理、数据建模与绑点、权限管理、能耗价格、能耗预算、告警规划、菜单定制、项目信息等全面的系统管理功能，方便用户配置个性化的系统管理功能。 | 套 | 1 |  | 0
2 | 水、电表通讯网关 | 1.名称：通讯网关 2.类别：包含通讯网关、网关控制箱≥450*550*150、电源及成套盘装辅材； 3.功能：支Modbus RTU、 BACnet IP协议 ，支持≥4条总线接入 ，支持≥1024点接入； 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台 | 7 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 楼宇自控
编号 | 项目/材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 参考品牌及型号 | 备注
一、建筑设备监控系统
1 | 建筑设备监控系统服务器（含操作系统） | 1.名称：建筑设备监控系统服务器 2.参数：2U机架式服务器，配置2颗Intel Xeon 4310(12C,120W,2.1GHz)，≥32G DDR4内存，≥2块4T硬盘，支持Raid 0/1/10，≥2个千兆网口，≥2个550W电源，标配机架式导轨，含操作系统 | 台（套） | 1 |  | 0
2 | 中央操作监控软件 | 1.名称：中央操作监控软件 2.参数：系统遵循各类工业级标准，并采用开放式的系统结构。系统的服务器用微软Windows操作系统，客户可使用微软Windows 2003 Professional或Windows7 Professional版本操作系统。系统架构基于以太网（LAN/WAN），使用TCP/IP 协议,图形化用户界面基于Java。系统支持Web浏览功能、中央监控软件至少应支持2个及以上用户数量同时访问。同步控制器的数据库、数据储存计划、控制和能源日常管理。通过标准Web浏览器进行登录、可以访问和查询报警、记录日常表和配置等数据信息。信息管理系统IBMS 可通过ODBC、OPC 及DDE 方式获取系统中的数据，系统同时支持BACnet 和LonMark 标准设备协议，考虑根据不同管理员级别设置管理登录及操作使用权限，解决分级控制管理问题，便于后期管理运维，监控软件应支持同时段5个及以上用户访问。 可实现群控联动监控功能包括但不限于： 1、机房主机、水泵、电动阀等设备联动控制顺序如下： （1）BA系统群控逻辑启动设备先后顺序 开启主机冷却侧及冷却塔电动蝶阀 → 电动蝶阀全开信号返回 → 启动冷却水泵 → 水流开关状态返回 →启动冷却塔风机 →风机状态返回→开启主机冷冻侧电动蝶阀→ 电动蝶阀全开信号返回→启动冷栋水泵 → 水流开关状态返回 →启动主机 →主机状态返回。 （2）BA系统群控逻辑停机设备先后顺序 关闭主机→主机停止状态返回→关闭冷冻水泵 →水流开关状态返回→关闭主机冷冻侧电动蝶阀→ 电动蝶阀全关信号返回→关闭冷却塔风机→ 风机状态返回 →关闭冷却水泵→ 水流开关状态返回→关闭主机冷却侧及冷却塔电动蝶阀→ 电动蝶阀全关信号返回。 2、冷热源机房设备运行节能控制策略及故障备投说明： （1）系统运行负荷计算：操作中心按照预先编好的时间模式进行远程自动开启，当冷冻站设备开机时系统自动选择最小负荷的1台主机投入全负荷运行（刚开机时可根据当地天气情况选择直接启动离心机或者螺杆主机），同时对供回水总管的温度、压力、流量进行时时监测与主机实时负荷进行对比计算出当前实际需求负荷，并延时15分钟后程序开始根据末端实际所需负荷进行受控设备的自动选择，并确定实际所需开启的设备数量。 （2）系统设备一键启停功能：根据末端实际负荷需求选定所需开启设备数量后进行设备之间的关联控制及联锁开关，如要开启一台主机的联锁顺序是：首先开启本回路的水路蝶阀待监测到蝶阀开位置反馈到位后开启相应循环水泵，待循环水泵运行状态反馈正常且无故障报警后监测其相应水流开关是否动作，水泵及相关参数运行正常后启动主机。 （3）系统主机加减载及水泵变频调节节能控制策略：当机组开机后根据末端实际使用负荷做为参考依据进行冷热源设备的加减机，同时在加减机组之前参照设备的变频区间进行频率控制：根据国产设备的合理变频区间为30~50Hz及频率往上接近50Hz时系统自动选择加机，频率往下接近30Hz时系统自动选择减机（其配套设备同时联锁如蝶阀水泵等）；水泵变频在保证系统最小水流量的基础上根据供回水温度差进行频率调节。 （4）空调设备运行时间平衡管理：系统自动累计冷热源设备的运行时间，在系统群控过程中合理调整同类设备的开关选择。即：开机时始终选择运行时间最短的设备开启，关机时始终选择运行时间最长的设备进行关闭；以此保证设备的最优化运行。 （5）系统故障设备备投：当设备发生故障时，系统将会第一时间监测并发现设备故障并发出指令停止该设备运行，断电保护设备，避免造成设备更大损失；同时，系统将发出指令让未运行备用设备启动投入运行，确保整个空调系统安全、稳定且有效运行，保障整个大楼环境的舒适性。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 系统工作站 | 1.名称：系统工作站 2.参数：CPU：英特尔处理器第十一代I7处理器，主频3GHz以上；内存：DDR4 16GB以上；显卡：≥2GB独立显卡；硬盘：≥256G固态硬盘+1TB机械硬盘；显示器：≥23.8寸以上；操作系统：win7旗舰版或win10专业版（特别说明：不能使用win10家庭版操作系统）。 | 台（套） | 1 |  | 0
4 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-B2F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、15路数字输入(DI)、3路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
5 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B2F-2 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、21路数字输入(DI)、3路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
6 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B2F-3 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：30路数字输入(DI)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
7 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B2F-4 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI）、36路数字输入(DI)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
8 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B2F-5 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：3路模拟输入(AI)、24路数字输入(DI)、1路模拟输出 (AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
9 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B2F-6 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、24路数字输入(DI)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
10 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-B1F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、18路数字输入(DI)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
11 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-B1F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、17路数字输入(DI)、3路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
12 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-3 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：26路数字输入(DI)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
13 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-4 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、31路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
14 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-5 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、27路数字输入(DI)、5路数字输出(DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
15 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-B1F-6 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、15路数字输入(DI)、3路数字输出 (DO）。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
16 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-B1F-7 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、18路数字输入(DI)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
17 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-8 2.规格：600*500*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：12路模拟输入(AI)、20路数字输入(DI)、6路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
18 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-9 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：15路数字输入(DI)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
19 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-10 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：7路模拟输入(AI)、19路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
20 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-11 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、24路数字输入(DI)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
21 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-B1F-12 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、15路数字输入(DI)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
22 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-13 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：1路模拟输入(AI)、29路数字输入(DI)、5路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
23 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-B1F-14 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：30路数字输入(DI)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
24 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-1F-1 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、24路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、8路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
25 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-1F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
26 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-1F-3 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
27 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-2F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：15路数字输入(DI)、5路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求 | 台（套） | 1 |  | 0
28 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-2F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
29 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-2F-3 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、18路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、6路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
30 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-2F-4 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
31 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-2F-5 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：4路模拟输入(AI)、12路数字输入(DI)、2路模拟输出(AO)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
32 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-2F-6 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：4路模拟输入(AI)、12路数字输入(DI)、2路模拟输出(AO)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
33 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-3F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计、规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
34 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-3F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
35 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-3F-3 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
36 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-3F-4 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：4路模拟输入(AI)、12路数字输入(DI)、2路模拟输出(AO)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
37 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-4F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：6路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
38 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-4F-2 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：4路模拟输入(AI)、18路数字输入(DI)、2路模拟输出(AO)、6路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
39 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-4F-3 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：8路模拟输入(AI)、19路数字输入(DI)、4路模拟输出(AO)、6路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
40 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-4F-4 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：12路模拟输入(AI)、8路数字输入(DI)、6路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
41 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-4F-5 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：8路模拟输入(AI)、4路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、1路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
42 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-4F-6 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、12路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
43 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-4F-7 2.规格：≥800*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：3路模拟输入(AI)、21路数字输入(DI)、2路模拟输出(AO)、7路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
44 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-6F-1 2.规格：600*500*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：4路模拟输入(AI)、12路数字输入(DI)、2路模拟输出(AO)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
45 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-7F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
46 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-7F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
47 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-8F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
48 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-8F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
49 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-9F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深） ,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
50 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-9F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
51 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-10F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
52 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-10F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
53 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-11F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
54 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-11F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
55 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-12F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
56 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-12F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
57 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-13F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
58 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-13F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
59 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-16F-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
60 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-16F-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、6路数字输入(DI)、1路模拟输出(AO)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
61 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-JF-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：9路数字输入(DI)、3路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
62 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-JF-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：9路数字输入(DI)、3路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
63 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-JF-3 2.规格：≥650*600*200（高宽深） ,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：18路数字输入(DI)、6路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
64 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-JF-4 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：12路数字输入(DI)、4路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
65 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-RF-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：18路数字输入(DI)、6路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
66 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-LRY-1 2.规格：≥650*600*200（高宽深） ,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：3路模拟输入(AI)、23路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、7路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
67 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-LRY-2 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：8路模拟输入(AI)、17路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、6路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
68 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-LRY-3 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：7路模拟输入(AI)、15路数字输入(DI)、5路模拟输出(AO)、5路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
69 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-LRY-4 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：8路模拟输入(AI)、19路数字输入(DI)、3路模拟输出(AO)、8路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
70 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-LRY-5 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：12路数字输入(DI)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
71 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-LRY-6 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：21路数字输入(DI)、9路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
72 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-L-LRY-7 2.规格：≥800*600*200（高宽深） ,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：2路模拟输入(AI)、28路数字输入(DI)、12路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 1 |  | 0
73 | 网络控制器 | 1.名称：网络控制器 2.类别：包含网络控制箱体（高x宽x深）≥550x450x150、网络控制器、配套原装电源及常用驱动授权和升级授权； 3.功能：支持基于web的浏览器访问，支持BACnet、MODBUS、LONWORKS总线协议，具有CE、BTL、UL、RoHS认证，本身可支持 webservice、Modbus TCP/IP、485 等通讯协议，无需依赖第三方网关类产品； 4.控制点数量：单台网络控制器下挂DDC数量不低于100个； 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台（套） | 2 |  | 0
74 | 通讯网关 | 1.名称：通讯网关 2.类别：包含通讯网关、网关控制箱≥450*550*150、电源及成套盘装辅材； 3.功能：支Modbus RTU、 BACnet IP协议，≥支持4条总线接入，≥支持1024点接入； 4.其他：满足设计及相关规范技术要求 | 台（套） | 6 |  | 0
75 | 冷水机组接口 | 1.名称：冷水主机接口 2.参数：支持标准MODBUS RTU通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
76 | 热水锅炉接口 | 1.名称：锅炉机组接口 2.参数：支持标准MODBUS RTU通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
77 | 净化空调接口 | 1.名称：净化空调机组接口 2.参数：支持标准MODBUS RTU通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
78 | 生活恒压供水泵组接口 | 1.名称：生活恒压供水泵组接口 2.参数：支持标准MODBUS RTU通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
79 | 新风及空调多联机空调接口 | 1.名称：多联机空调接口 2.参数：支持标准MODBUS RTU或BACnet通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
80 | 真空脱气机组接口 | 1.名称：真空脱气机组接口 2.参数：支持标准MODBUS RTU通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
81 | IBMS系统集成集成接口 | 1.名称：BA系统对IBMS系统接口接口 2.参数：支持标准BACnet IP通讯协议，提供协议数据文本 | 台（套） | 1 |  | 0
82 | 水流开关 | 1.名称：水流开关 2.参数：绝缘电阻大于100Ω，DC500VM，流体最大允许流速3m/sec，介质温度-5ºC～100ºC，靶片材质不锈钢；≥IP等级IP54，承压≥16bar。 | 支（台） | 8 |  | 0
83 | 水管式温度传感器 | 1.名称：水管式温度传感器 2.参数：NTC20K/PT1000/0~10Vdc/4~20mA，供电：24V DC/AC,,介质温度-5ºC～100ºC，精度：±0.2℃，探管材料：不锈钢；防护等级：≥IP65，承压≥16bar。 | 支（台） | 6 |  | 0
84 | 压力传感器 | 1.名称：水管压力传感器 2.参数：精度： ≤ ±0.5% F.S，介质温度-5ºC～100ºC，满程误差：±0.75%FS，防护等级： ≥IP65，响应时间：≥10ms，信号输出：0~10Vdc/4~20mA，电源：24 VDC/AC,,材质：外壳金属部分：SS304、非金属部分：塑料（阻燃等级UL94-V0）、密封：EPDM，承压≥16bar。 | 支（台） | 4 |  | 0
85 | 水流量传感器 | 1.名称：水管流量传感器 2.参数：输出类型：0~10Vdc/4~20mA，供电：24V DC/AC,介质温度-5ºC～100ºC，防护等级：≥IP67，承压≥16bar，外壳材质黄铜或不锈钢，超声波或电磁式流量计，量程：0.37~7.62m/s. | 支（台） | 2 |  | 0
86 | CO 一氧化碳传感器 | 1.名称：CO 一氧化碳传感器 2.参数：测量范围0~200PPM，24VAC/DC工作电源，0~10Vdc/4~20mA信号输出。 | 支（台） | 15 |  | 0
87 | CO2 二氧化碳传感器 | 1.名称：CO2 二氧化碳传感器 2.参数：测量范围0~2000PPM，24VAC/DC工作电源，0~10Vdc/4~20mA信号输出。 | 支（台 | 15 |  | 0
88 | 室外温湿度传感器 | 1.名称：室外温湿度传感器 2.参数：NTC20K/PT1000/0~10Vdc/4~20mA，供电：24V DC/AC,介质温度-40℃~60℃，温度精度：±0.2℃，湿度精度：±2%，防护等级：≥IP65。 | 支（台） | 2 |  | 0
89 | 风管温度传感器 | 1.名称：风管温度传感器 2.参数：探头长度150mm，NTC20K/PT1000/0~10Vdc/4~20mA，测量范围：0~40℃，24VAC/DC工作电源。 | 支（台） | 67 |  | 0
90 | 滤网报警开关 | 1.名称：滤网报警开关 2.参数：0-500Pa设定范围，干接点输出，5A@250VAC，-10到85℃工作环境，防护等级≥IP54。 | 个 | 52 |  | 0
91 | 浮球式液位开关 | 1.名称：浮球式液位开关 2.参数：线性精度： ≤ ±0.5%，灵敏度反应时间：≤ 5ms，测量介质温度：0~ 50℃，测量误差： ≤ ±0.2%10K ，防护等级： ≥IP68。 | 个 | 49 |  | 0
92 | 电动风门驱动器20NM(调节式) | 1.名称：电动风阀执行器 2.参数：扭矩≥20Nm，调节型,控制/反馈信号：0~10Vdc/4~20mA，24VAC/DC工作电源，防护等≥IP54。 | 个 | 30 |  | 0
93 | 电动风门驱动器20NM(开关式) | 1.名称：电动开关风阀执行器 2.参数：扭矩≥20Nm，开关型,执行器自带全开/全关位置无源反馈信号，24VAC/DC工作电源，防护等≥IP54。 | 个 | 37 |  | 0
94 | 集水坑水泵监测强电二次回路接口改造（双泵） | 1、名称：集水坑水泵监测强电二次回路接口改造（双泵） 2、参数：水泵监测点位（运行状态、故障报警、手/自动）二次回路无缘触点接口改造，满足BA系统接入条件。 | 台（套） | 46 |  | 0
95 | 集水坑水泵监测强电二次回路接口改造（三泵） | 1、名称：集水坑水泵监测强电二次回路接口改造（三泵） 2、参数：水泵监测点位（运行状态、故障报警、手/自动）二次回路无缘触点接口改造，满足BA系统接入条件。 | 台（套） | 3 |  | 0
96 | 电力电缆 BYG-3X1.5 | 1.型号：铜芯电缆 2.规格：BYG-3X1.5mm2 3.敷设方式：电缆敷设 | m | 1540 |  | 0
小计1 | [5 empty] | 0
二、IBMS 集成系统
1 | IBMS 数据库服务器(含操作系统) | 1.名称：建筑设备监控系统服务器 2.参数：2U机架式服务器，配置2颗Intel Xeon 4310(12C,120W,2.1GHz)，≥32G DDR4内存，≥2块4T硬盘，支持Raid 0/1/10，≥2个千兆网口，≥2个550W电源，标配机架式导轨，含操作系统 | 台（套） | 1 |  | 0
2 | 智能化集成系统软件平台 | 1)平台按照“分散控制、集中管理”的指导思想，实现对智能化系统和业务系统的深度集成，通过物联网（IOT）、人工智能(AI)、云计算(Cloud)等技术手段实现对智能建筑的全方位管理，实现对智能建筑各智能化系统的实时监测和远程控制功能，从而实现降低人工成本、保证运行品质、降低运行能耗的目标，提升建筑的安全、高效、便捷、节能、环保、健康等属性。平台包含物联网中台、数据处理中台、应用服务中台、系统管理、报警管理、模式管理、工单管理、设备管理、资产管理、运维管理子系统集成（包含与BIM/GIS）、报表分析和移动客户端（微信小程序）等功能模块，支持通过BIM模型和GIS地理信息展示建筑模型、设备信息和历史数据，将所有设备报警信息进行统一管理，将所有运行数据通过图表方式和数据列表方式实现三维可视化展示。 2)系统软件应采用标准化和模块化设计，为保证系统操作流畅性要求，模型调用及演示需采用客户端架构模式； 3）系统主界面要求显示管理的主要指标，并形成快捷通道，可快速点击进入相应功能界面 4）平台支持国际主流集成接口协议，包括BACnet、OPC、TCP/IP、Modbus等，采用BACnet、OPC等标准开放系统接入技术，即插即用方式接入； 5）系统采用C/S或B/S结构；提供WEB服务器，完全INTERNET技术； 6)基于角色访问管理机制，区分不同类型人员职责。 7)提供可筛选的数据接口，支持与外部系统监视、管理数据交互能力。 8)系统最大监控点数：≥15万点。 9）性能指标设计 1.系统稳定性：连续工作≥6个月不宕机； 2.连接的控制系统个数：支持≥30个系统的连接； 3.连接的控制系统中控制节点值同时变化数:支持≥1000点/秒； 4.三维可视化管理平台数据不低于每5秒更新一次，综合大数据分析查询时间不低于3秒； 5.三维可视化管理平台检测参数计量表等设备提供每年两次的参数校准，以保证BAS等相关计量设备运行正常。 10）更新频率设计 设备更新频率是指从与相关接入系统的接口接收到信号开始，到工作站屏幕界面更新为止的时间。 1.重要数据变化刷新时间应：≤10s。 2.经过至少10万点并发测试。 3.重要报警信息的响应时间：≤10s。 4.数字量信息更新时间：≤10s。 5.模拟及脉冲量信息更新时间：≤10s。 6.操作员工作站上画面刷新时间：≤10s。 7.系统最大监控点数：≥15万点。 11）现场设备控制时间 从操作员发出控制和指令操作开始，到控制和指令操作条件检查返回为止的时间，包括控制和指令传送到FEP、进行处理和激活控制点或信息的时间。 1.对现场设备的控制相应信息返回时间应不大于5s。 2.从控制命令发出，到现场设备开始动作的时间应不大于5s。 3.现场设备的控制时间应不大于5s。 4.从控制命令发出，到现场设备开始动作的时间应不大于5s。 5.所有数据变化刷新时间应不超过10秒。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 图形工作站 | （1）设备类型：工作站；操作系统：Windows10及以上； （2）CPU：8核，主频不低于3GHz；内存：不低于32GB DDR4； 独立显卡：不低于6GB 独显；存储硬盘：不低于256GB固态硬盘+1TB机械硬盘； （3）接口：≥1个耳机输出接口+ 1个麦克风输入接口；≥1路10/100/1000Mbps以太网RJ45接口；≥2个USB3+4个USB2.0接口。 (4)显示器：≥23.8寸以上。 | 台 | 1 |  | 0
4 | BIM数据建模 | 1.建筑模型：建筑楼板、建筑内外墙、结构墙面层、栏杆、门窗、天花板、家具示意等建模。 2.结构模型：混凝土结构梁、板、柱、墙等建模、混凝土楼梯、坡道、设备基础等建模 3.钢结构建模：依据钢结构设计图纸建模（不包括节点大样） 4.机电模型：给排水各系统管线、设备、阀门、仪表等建模；消防各系统管线（自喷DN50及以上管径）、设备、阀门、仪表等建模；暖通各系统管线、设备、阀门、仪表等建模；电气各系统桥架、设备等建模 | 套 | 1 |  | 0
5 | 孪生渲染引擎 | 支持UE/Unity等主流动画引擎，在满足信息无损、模型精度、使用功能等要求的前提下，对模型数据进行几何实体、承载信息、构建逻辑等方面的精简、转换、缩减，利用渲染引擎驱动，实现场景、设备模型的仿真动画。 | 套 | 1 |  | 0
6 | 医院综合运行IOC | 支持集成医院现有信息系统数据资源，对医院门急诊预约挂号、住院病患、药品库存、科研教学、财务收支、设施运维以及医疗服务能力质量等管理领域的关键指标进行综合监测分析，通过一张图进行全方位态势展示，辅助管理者实现人、事、物统一管理；支持点击相应主题能够进行下钻。 | 套 | 1 |  | 0
7 | 医院大楼三维可视化 | 1.天气仿真：实现晴、阴、雨、雪、雾霾、等天气的仿真，实现早、中、晚阳光光线仿真。 2.自动漫游：平台编辑多条自动漫游路线，在漫游过程中对各个智能化子系统进行介绍，同时显示智能化子系统的总体运行情况。 3.图层管理：利用图层控制功能，可以实现分类显示，在场景中给不同类型的建筑或用地用不同的颜色加以区分，用户可选择对应的图层进行单独显示，屏蔽其他图5层，有助于用户观察结构，降低复杂程度。 4.空间标绘：按照三维模型数据库提供的地名地标及项目内建筑物、重点场所、道路、设备设施等，将内容按照分类标准，分成各种标注显示。 5.搜索定位：系统可快速实现搜索匹配，选择搜索到的对象，实现快速定位，执行飞往或跳往到该地物，并显示该地物；三维场景中此目标被选中，并高亮显示，同时列出此目标的属性信息。 | 台（套） | 1 |  | 0
8 | 医院综合能耗运营分析 | 1.实时监测：实时获取各项仪表（水表、电表、气表、供冷和供热表等）的状态信息，包括故障状态、在线状态和仪表读数。 2.能耗预警：支持对每个仪表的报警值设定，当能耗达到这个预先设定的警戒值时，系统自动发出警告。 3.能耗对比：根据年、月、日不同区间进行水量、电量和燃气量监测条形图，同时与本周期、上周期、去年同期进行直观比较，得出电量水量同比增长百分比。 4.能耗排名：支持以区域、时间（年、月、日）、使用部门，对水量、电量和燃气量进行能耗排名。 5.能耗报表：以能耗计量为依据，对不同区域不同周期的电能进行汇总，生成报表；同时可生成年、月、日、小时不同周期的能耗报表，方便工作人员查询；支持查询功能，支持导出功能。 | 台（套） | 1 |  | 0
9 | 医院设施设备运行监测 | 通过微服务程序实时采集各集成子系统设备状态及重要运行参数，利用消息队列技术将变化数据实时推送至UI界面，实现UI界面数据自动刷新；各微服务程序支持自动重连机制，与服务端通信恢复正常时自动重连，无需人为操作。 | 台（套） | 1 |  | 0
10 | 医院运维可视化分析 | 实时汇总医院运维数据，包含设备维修数据、设备巡检数据、设备保养数据、工单执行数据，利用系统内置算法对数据进行清洗和整理，通过柱状图、饼状图、曲线图、雷达图等多样化图标进行展示，为医院运维策略提供有效数据支撑 | 台（套） | 1 |  | 0
11 | 应急指挥调度 | 1.决策指挥：通过建立大屏指挥功能，实现救援人员及领导对突发事件处置的业务开展，包括综合查询、事件查看、事件上报、任务进度回报、协同会商、我的任务等功能模块。 2.指令任务：面向综合指挥者，进行事件处置指令的下达，并对任务处置进行督办促办，同时面向决策中心下发的命令进行任务接收，并对事件处置的任务进行进度汇报。 3.综合查询：救援人员可通过综合查询功能实现对相关应急资源信息的查询，便于对资源的获取；同时可对事件及任务的查询，掌握自身目前需要处置的任务信息；可支持对相关路线的查询，能便于救援人员快速到达任务地点。 4.事件查看：救援人员可查看接收的事件信息，包括事件内容、事件地点、事件等级、事件现状等，帮助救援人员能快速掌握事件详情，便于突发事件的救援开展。 5.事件上报：实现对事件的上报，在实施救援过程中，可通过文字、语音、视频、图片等方式将事件信息上报给综合指挥平台，便于领导对现场情况的掌握。 6.进度汇报：对事件处置的流程信息及时反馈给综合指挥平台，便于相关管理人员对任务处置进度的掌握。 7.协同联动：通过联动功能，可实现现场救援人员以及领导参与对事件的协同联动处置，现场救援人员可直接通过会协同联动完成消息的上报，领导也可以通过协同联动参与事件救援的决策。 8.基础信息展示：基于二三维基础空间数据、基础地质数据、基础地理数据的可视化，并提供综合查询统计功能。 9.监测预警展示：监测模块主要是集成各城市运行监测过程中监测预警的数据。 10.资源信息展示：基于三维地图定位技术，具体展示周围救援物资、应急队伍、医疗资源的位置、数量等信息。 11.任务管理：通过任务字典用户可以对任务类型进行编辑，可根据需要新增任务类型以及任务详情内容，并支持对任务的删除及编辑功能。 12.任务下发：通过对任务的编辑操作，选择任务接收人，可将任务信息一键式下发给相关人员。 13.进度回报：对接收的任务信息在完成相关信息编辑工作后，可将任务进度回报给相关人员，完成任务的回报 14.任务催办：对下发的任务长时间没有操作和进度延迟的现象，可进行一键式任务催办，完成任务的催办。 | 台（套） | 1 |  | 0
12 | 后勤设备管理 | 1.后勤设备巡检管理（1.巡检计划管理：设置巡检计划名称、开始时间、结束时间、制定人、执行人、核查人等内容；计划可设置为模板，后期自动生成巡检计划。2.巡检清单管理：设置巡检的设备清单，巡检后对设备的整体巡检结果进行登记，内容包括是否完成、巡检结果、巡检备注、巡检日期等。 3.巡检详情管理：对巡检设备的具体巡检项目进行登记，列如运行状态、是否漏水、温湿度、鼠患情况和门锁状态等项目。） 2.后勤设备保养管理（1.保养计划管理：设置维护计划名称、开始时间、结束时间、制定人、执行人、核查人等内容；计划可设置为模板，后期自动生成维护计划。2.保养清单管理：设置维护的设备清单，维护后对设备的整体维护结果进行登记，内容包括是否完成、维护结果、维护备注、维护日期等。3.保养详情管理：对维护设备的具体维护项目进行登记，列如清洁、加固、润滑和更换部件等项目。） 3.后勤设备维修管理（1.维修登记管理：维修登记指物业、商家和业主等对设施设备出现的故障进行告知后，由运维人员现场勘查，确定真实故障，记录包括故障时间、故障描述等内容。2.维修清单管理：设置维修的设备清单，维修后对设备的整体维修结果进行登记，内容包括是否完成、维修结果、维修备注、维修日期等。3.维修详情管理：对维修设备的具体维修项目进行登记，列如清洁、加固、润滑和更换部件等项目。） | 台（套） | 1 |  | 0
13 | 智能客户端套件 | 1.支持Windows、MacOS和Linux等桌面系统。 2.支持软件界面定制开发。 3.支持定制上墙方案，支持一机多屏。 4.展示设备的详细信息； 5.监测设备状态及运行情况； 6.各部门以及管理员可以通过分配的权限进行监视； 7.支持通过时间、类型、区域等不同维度以可视化数据和图形分析报表等方式展示系统历史数据、设备运行数据和运营管理数据。 | 台（套） | 1 |  | 0
14 | 联动管理模块 | 设置某一台设备触发报警后联动的另外一台设备的点位控制命令，例如一个烟感探测器报警后联动附近摄像机的实时预览点位；提供对数据的查询、新增、删除操作等功能。 | 台（套） | 1 |  | 0
15 | 报警管理模块 | 1.报警定义管理：设置智能化设备的报警类型，包括报警名称、启用状态、报警类型、提示颜色、报警等级、联动方式等；提供对数据的查询、修改、新增、删除操作等功能。 2.报警设备配置：设置某一类设备报警阈值，当平台获取到改阀值后触发报警事件；提供对数据的查询、修改、新增、删除操作等功能。 3.报警点位配置：设置某一台设备某个点位的报警阈值，当平台获取到改阀值后触发报警事件；提供对数据的查询、修改、新增、删除操作等功能。 4.报警记录管理：查询设备的报警记录，可对报警进行处理（误报、实报和旁路），旁路后设备将不再触发报警；提供对数据的查询、修改、删除操作等功能。 | 台（套） | 1 |  | 0
16 | 短信平台套件 | 1.名称：短信平台套件 2.参数：提供短信接口功能 | 台（套） | 1 |  | 0
17 | BA系统接口 | 1.通讯接口：支持BACnet、Modbus和OPC等通讯协议。 2.实时监测：实时监测设备的运行状态和参数，包括风机状态、故障状态、在线状态、自动状态、送风温湿度、回风温湿度、风机频率、水阀开度、滤网状态、风阀开度等。 3.远程控制：远程控制设备的启停、频率、温湿度、水阀开度和风阀开度等。 4.时间设定：可根据用户的需求设置启停时间、送风温度和送风湿度等参数，时间到后平台自动下发命令，无需人为干预。 5.数据统计：按设备启停、设备故障和设备报警等状态对设备进行统计。 | 台（套） | 1 |  | 0
18 | 供配电系统接口 | 1.通讯接口：支持IEC104、M-bus、Modbus和OPC等通讯协议。 2.实时监测：实时监测高低压配电室配电柜回路的运行参数，包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能等。 3.报警管理：配电柜回路断路器、分闸状态及有关故障、告警等信号进行实时报警，并及时响应提示。 4.统计分析：平台具备定时抄表汇总统计功能，可以查询时间段内各回路的用电情况，同时可生成年、月、日、小时不同周期的电力报表。 | 台（套） | 1 |  | 0
19 | 电梯系统接口 | 1.实时监测：监测电梯的上下行状态、开关门状态、检修状态、故障报警、停靠楼层、运行速度等运行参数。 2.监控画面：平台集成电梯内视频监控摄像机的监控画面，方面人员及时查看电梯内情况。 3.报警功能：平台对电梯的紧急停车、故障报警等的报警具有提示功能。 4.联动功能：对电梯报警事件，联动预先设置电梯摄像机弹出视频监控实时画面供管理人员查看。 | 台（套） | 1 |  | 0
20 | 污水处理自控系统接口 | 1.状态监测：实时监测水质检测器、环境检测器、水泵、流量计和净化设备等的运行状态和参数。 2.报警管理：对二氧化硫、甲烷等气体超标进行报警和设备故障信号进行报警；并及时响应提示。 3.图形管理：对格栅除污机、调节池、提升泵、接触氧化池等污水处理流程图形化显示。 | 台（套） | 1 |  | 0
21 | 停车场管理系统接口 | 1.实时监测：台实时监控道闸的运行状态，在监管界面上显示道闸的开闸和关闸。 2.记录查询：平台记录车辆进出，可以按车主姓名、卡号、车牌号、出入时间、出入地点等进行查询。 3.数据统计：通过平台监测车辆进出的总数，可以根据时间、卡片类型和出入口对车辆出入总数进行统计。 | 台（套） | 1 |  | 0
22 | 视频监控系统接口 | 1.实时监测：对半球、快球和枪式等摄像机的状态进行监测，包括在线状态（在线/离线）、故障状态（正常/故障）。 2.监控预览：平台支持用户调用任意摄像机的实时监控画面功能。 3.远程控制：平台支持快球（云台）摄像机的远程云台控制，包括摄像头水平/垂直旋转和聚焦功能等。 4.报警管理：对摄像机离线和故障进行及时响应提示。 5.录像回放：平台支持摄像机存储录像的回放调用功能。 6.数据统计：按设备在线状态、故障故障状态等进行统计。 | 台（套） | 1 |  | 0
23 | 火灾自动报警系统接口 | 1.实时监测：对消防烟雾探测、温度探测器和手动报警按钮等设备的报警消息进行监测。 2.报警管理：实现监测消防报警及定位，并及时响应提示。 3.联动功能：当消防系统发生火灾报警时，联动预先设置的就近摄像机弹出视频监控实时画面供管理人员查看。 4.数据统计：对消防报警进行统计，分析最易触发火警的区域，从而进行重点监控。 | 台（套） | 1 |  | 0
24 | 门禁控制系统接口 | 1.实时监测：平台实时监控门禁的开关门状态，在电子地图中以图标显示门禁的状态。 2.记录查询：平台记录门禁的刷卡开门操作，用户可以按门禁名称、人员姓名、卡号和开门时间等查询开门记录。 3.远程控制：平台支持远程单次开门、长时开门和长时关门等门禁控制功能。 4.报警管理：平台对强制开门、非法开门和设备离线等门禁报警事件进行实时报警，并及时响应提示。 5.联动功能：对强制开门，非法开门等事件，平台提示报警对话框，并联动预先设置的就近摄像机弹出视频监控实时画面供管理人员查看。 6.数据统计：按设备在线状态、故障状态等进行统计。 | 台（套） | 1 |  | 0
25 | 智能灯光控制系统接口 | 1.实时监测：实时监测照明回路运行状态，灯光开启状态的图标用红色表示、灯光关闭状态的图标用蓝色表示，设备掉线或者故障用黄色表示等。 2.远程控制：可以控制相应回路的开关灯和亮度。 3.场景控制：平台支持一键切换场功能，对预先设置的照明回路实现一键开启或者关闭。 4.时间设定：支持对回路单独设置开关灯时间，可根据白天、晚上以及上、下班的时刻表，设置照明工作时间表，实现照明亮度根据时间表自动调节。 | 台（套） | 1 |  | 0
26 | 入侵报警系统数据接口 | 1.通讯接口：支持WebApi、WebService、OpenDatabase和SDK包等接口。 2.实时监测：平台监测防区的运行状态，状态包括旁路、布防撤防等；通过平台监测探测器的运行状态，状态包括报警状态、在线状态和故障状态等。 3.远程控制：平台实现远程发送布防、撤防和旁路等控制命令。 4.联动功能：对报警事件，平台提示报警对话框，并联动预先设置的就近摄像机弹出视频监控实时画面供管理人员查看。 5.统计分析：按设备在故障状态和布防状态等进行统计；对报警记录进行统计，分析最易触发盗警的区域，从而进行重点监控。 6.记录查询：平台可以按事件地点、事件时间和事件类型等进行报警记录查询。 | 台（套） | 1 |  | 0
27 | 能耗管理系统接口 | 1.通讯接口：支持IEC104、M-bus、Modbus和OPC等通讯协议。 2.实时监测：实时获取各项仪表（水表、电表、气表、供冷和供热表等）的状态信息，包括故障状态、在线状态和仪表读数。 3.能耗预警：支持对每个仪表的报警值设定，当能耗达到这个预先设定的警戒值时，系统自动发出警告。 4.能耗对比：根据年、月、日不同区间进行水量、电量和燃气量监测条形图，同时与本周期、上周期、去年同期进行直观比较，得出电量水量同比增长百分比。 5.能耗排名：支持以区域、时间（年、月、日）、使用部门，对水量、电量和燃气量进行能耗排名。 6.能耗报表：以能耗计量为依据，对不同区域不同周期的电能进行汇总，生成报表；同时可生成年、月、日、小时不同周期的能耗报表，方便工作人员查询；支持查询功能，支持导出功能。 | 台（套） | 1 |  | 0
28 | 财务系统接口 | 1.名称：财务系统接口 2.参数：对接财务系统，提供能耗水电气、停车场费用查询统计功能 | 台（套） | 1 |  | 0
小计2 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 净化区弱电
序号 | 项目与设备名称 | 性能与功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 参考品牌及型号 | 备注
一、手术室内部对讲系统
1 | 信息交互服务器软件 | 1.名称：信息交互服务器软件 2.参数：（1）支持与HIS，LIS,PACS等信息系统对接，可获取医护、科室、医院简介等信息，实现基础数据和业务应用数据的交互共享，同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理；（2）支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级 | 套 | 1 |  | 0
2 | 护士站主机 | 1.名称：护士站主机 2.参数：采用≥10英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装在护士站 | 台 | 3 |  | 0
3 | 手术室状态显示屏 | 1.名称：手术室状态显示屏 2.参数：（1）局域网传输，采用不小于55英寸液晶显示屏，可作为手术公告显示屏使用，便于医护人员查看；（2）信息显示：可显示病人的手术时间、几号手术室、病人姓名、手术名称、手术风险等级、 麻醉医生姓名、手术状态等信息，使病人家属及时了解病患的治疗状态；（3）供电方式：220V | 台 | 4 |  | 0
4 | 双向可视分机 | 1.名称：双向可视分机 2.参数：（1）采用不小于10英寸触摸显示屏，1080P高清视频。壁挂式安装在手术室的墙壁上；（2）多键呼叫：可设置多个按键，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警 | 台（套） | 29 |  | 0
5 | 访客对讲机 | 1.名称：访客对讲机 2.参数：（1）采用不小于7英寸触摸显示屏，铝合金外壳，1080P高清视频，嵌入式安装在病区门口；（2）一键呼叫：支持一键呼叫到主机；（3）双工对讲：支持全双工可视对讲 | 台（套） | 1 |  | 0
6 | 手术室公告显示屏 | 1.名称：手术室公告显示屏 2.参数：（1）采用≥25英寸液晶屏设计，金属边框，吊装在走廊过道上；（2）时间同步：支持同步服务器时间并显示；（3）信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息 | 台 | 5 |  | 0
小计2 | [5 empty] | 0
二、视频监控
前端设备
1 | 高清网络半球摄像机 | 1.名称：高清网络半球摄像机 2.参数：（1）海螺型高清半球摄像机，支持120dB宽动态，支持≥2路码流，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥1280x720@25fps；视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节；（2）支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（3）字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（4）具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1个麦克风，≥1对音频输入/输出接口，≥1对报警输入输出接口，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66 | 台 | 102 |  | 0
1 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.参数：处理器不低于6核12线程，主频≥2.9GHz，三级缓存≥12MB；内存≥8GB；硬盘≥128GB SSD+1TB HDD；显示器：≥23.8英寸；显卡≥2G独显；操作系统：Windows 10 IoT版（含授权） | 台（套） | 3 |  | 0
小计3 | [5 empty] | 0
三、出入口(门禁)控制系统
1 | 门禁控制器(4门) | 1.名称：门禁控制器 2.参数：（1）不低于32位处理器，支持存储≥10万笔合法卡、≥30万笔刷卡记录，支持长度为20位的卡号识别和存储；（2）TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥8个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥8个，门磁输入接口≥4个，开门按钮接口≥4个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个；（3）支持消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；（4）支持防区报警功能，具有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； | 台 | 7 |  | 0
2 | 人脸门禁一体机 | 1.名称：人脸门禁一体机 2.参数：（1）人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别；（2）设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录；（3）玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（4）人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（5）支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证 | 台 | 24 |  | 0
3 | 电锁（含专用支架） | 1.名称：电锁 2.参数：磁力锁，适用单门和双门，带门磁信号，静态直线拉力不低于280kg，断电开锁 | 台 | 24 |  | 0
4 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.参数：86盒式开门按钮 | 台 | 24 |  | 0
小计4 | [5 empty] | 0
四、数字化手术室
数字化手术间
1 | 4K超高清全景摄像机 | 1、≥800万像素逐行扫描1/1.8”CMOS 2、6.7-134.5mm，≥20倍光学，≥16倍数字变焦 3、HDMI2.0/3G-SDI/LAN多输出 4、≥3840*2160@60 5、支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90° 6、支持≥1路音频输入和1路音频输出 7、支持≥1路报警输入和1路报警输出 8、支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 9、支持重力感应 10、支持遥控器、拨码、RS485控制 11、DC12V，支持POE | 台 | 1 |  | 0
2 | 4K超高清术野摄像机 | 1、具有不低于1/1.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于884万； 2、支持不低于23倍光学变倍能力,5倍数字变焦能力； 3、相机配置ND滤镜，在频闪无影灯下图像不会出现敏感条纹失真； 4、图像输出支持4096*2160@60fps,3840*2160@60fps,3840*2160@50fps,3840*2160@30fps,3840*2160@25fps,1920*1080@60fps,1920*1080@50fps等多种输出格式； 5、需支持机身按键面板、遥控器、RS485对相机进行辅助控制；支持通过机身电源按键进行开关机控制； 6、需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作，且应具有正负反接保护功能 ； 7、需具备不少于1个HDMI2.0接口，1个3G-SDI信号接口，1个RS485接口； 8、需支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式； 9、摄像机需支持在距离物体100mm处，图像聚焦清晰 10、需支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等场景模式切换； | 台 | 1 |  | 0
3 | 27寸4K医用显示器 | 1.尺寸：≥27寸 2.分辨率：≥3840x2160 3.亮度：≥800cd/m2 4.对比度：≥1000:1 5.点距：0.15525x0.15525mm 6.响应时间：≤16ms 7.颜色：10.7亿 8.GAMMA曲线；显示器内置1.8，2.0 ,2.2, 2.4, 2.6等多条GAMMA曲线 9.信号接口≥VGAx1，HDMIx1，DVI-Dx1，DPx1，USBx1 10，全面屏设计：正面使用医用光学AR+AF专业镀层玻璃，以方便清洁消毒，全防护处理 11.电源安全：独立电源模块，DC24V输入，一体化后壳设计，独立电源可内置到后壳，美观大方，也可取出外置 12.灯箱功能；具备一键开启显示器灯箱功能，可方便用于胶片阅读 13，一键灰阶模式：可一键切换到灰阶显示模式，方便影像浏览 14.屏幕防灼伤技术：具备屏幕防灼伤技术，使得液晶屏的使用寿命更长 15.自动亮度控制系统：具备自动亮度控制系统 16.分屏显示功能：可实现一分二，一分四的显示模式，各显示区域可达到最佳显 | 台 | 2 |  | 0
4 | 单轴双臂（术野+显示屏） | 1、单轴双臂结构，支持安装1台吊臂显示器、1台术野摄像机； 2、弹簧臂选用进口臂，长寿命、耐疲劳； 3、吊臂展开的有效距离为≥180cm，可定制长度； 4、吊臂定位精准无漂移，配置阻尼刹车制动装置,设备无飘移,旋转移动松紧度可以调节； | 套 | 1 |  | 0
5 | 单轴单臂（显示屏） | 1、单轴单臂结构，支持安装1台吊臂显示器 2、弹簧臂选用进口臂，长寿命、耐疲劳 3、吊臂展开的有效距离为≥180cm，可定制长度； 4、吊臂定位精准无漂移，配置阻尼刹车制动装置,设备无飘移,旋转移动松紧度可以调节； | 套 | 1 |  | 0
6 | 智能数字一体化手术室系统 | 操作简易、具有手术室内视频信号的本地预览、输出切换、音量控制、摄像机控制、视频录制及沟通控制； 1，患者信息 (1)患者信息查询，根据输入条件查询患者信息及关联手术信息，手术视频资源，图像资源；支持手术时间，住院号、姓名等字段； (2)患者信息增加：支持姓名、性别、年龄、住院号等信息字段，后期手术视频等关联； (3)患者信息删除与修改：编辑与删除手术相关的信息； (4)手术列表支持新建编辑，同时支持通过接口对接显示手术信息； (5)支持通过对接HIS系统，导入患者相关资料； (6)手术过程中记录的视频及图片资料，可随时查看播放； (7)登录用户信息显示：系统界面显示当前登录用户的ID/姓名/所属科室； (8)当前选中患者信息显示：系统界面显示当前选中病人的基本信息，住院号，姓名，所属科室，手术名称； (9)一键进入手术视频预览界面 2，切换控制 (1)可接入最多11路不同的视频源（内窥镜影像，术野摄像机，全景摄像机，监护仪等视频设备） (2)视频路由分配管理: 能够将不同视频源（包括高清内窥镜影像、全景摄像机影像、术野摄像机影像、显微镜影像、C臂X光机影像、监护仪、术中超声图像等）传送到本手术室内的任一显示屏，可根据当前接入的视频源数量自动配置屏幕画面数量；远程示教 (3)画面融合：可以多画面显示，支持一分屏、二分屏、画中画、三分屏和四分屏的预览模式； 每一路视频文件可以单独放大、缩小，画面显示可以任意组合，可以任意调整其在多画面中显示的位置； (4)视频直播：能够通过网络或光纤实现高清手术直播，可以实时观看手术视频，手术室场景视频、术野视频、腔镜等医疗设备视频、手术患者病历信息、患者生命体征信息等必须可以同时进行传送； (5)能够与观摩端进行高清晰和高保真的音视频交互，手术直播视频与手术录像的分辨率必须达到超全高清要求； (6)手术室可以随时查看手术被观摩情况，并且可以随时中断手术直播或暂停手术直播； (7)视频录制：支持一键进行音视频录制，支持暂停，继续录制功能，支持显示录像时常 (8)支持画面融合并一键投屏到手术室内任意屏幕 3，视频回放 (1)影音文档的搜索，浏览：能够提供用户观看过往手术视频的能力，具有手术档案的查询与浏览功能，能够点播和下载手术视频资料； (2)各手术室和示教室视频自动归档存储，方便后续查看。支持模糊查询和多种查询方式； (3)视频播放：多通道，多视频，整合多数据信息统一的高标准可交互的特殊录像文件。 (4)路由路径的保存和一键应用: 提供断电记忆功能，自动记录系统的最后工作状态，与意外断电等情况下系统重新启动后自动恢复上次的工作状态，避免重新配置； 4，示教管理 (1)支持显示所有在线的示教室，并显示状态 (2)支持一键呼叫示教室建立音视频交互 (3)支持接通示教室呼叫，建立音视频交互 (4)音视频交互：支持示教室显示手术室的所有视频源，同时观看多路视频；支持示教室查看当前患者的手术名称；支持手术室端查看示教室摄像头，支持全程高清高保真视频音视频录象并支持在视频回放查看； 5，设备控制 (1)支持添加最多8路电源设备 (2)支持一键对电源设备的开启和关闭 6，背景音乐 (1)支持一键导入，同步下载中心服务器歌曲 (2)支持循环播放/顺序播放/单曲循环/随机播放/列表循环 (3)支持自定义歌单 (4)支持视频通话时，音乐智能暂停播放，通话结束后继续播放 (5)支持一键播放/一键静音/音量控制/播放进度控制/暂停/继续/上一首/下一首 | 套 | 1 |  | 0
7 | 4K数字化手术室智能控制终端 | 4K数字化手术室智能控制终端：集成了录像存储模块、视频路由模块、混音处理模块、画面融合模块、远程互动模块等多种功能。 1、支持4K超高清图像处理，≥5路本地通道和6路IP通道同时接入； 2、兼容各类视频接口输入：SDI/HDMI/DVI-I/VGA； 3、支持≥7路音频同时接入和7路音频同时输出，可适配不同场景各类音频外设； 4、Smart+编码技术可节省70%以上存储容量和传输带宽； 5、内置硬盘供录像存储，并可外接扩展U盘/移动硬盘，支持MP4/AVI等通用录像格式； 6、支持多路画面融合和多路混音功能； 7、一键上电，一键录像，快速出图，交互界面友好，操作简单； 8、支持≥5路视频输入：支持1路 3860×2160P@60fps HDMI 输入、1路3G-SDI 输入、1路 3860×2160P@30fps HDMI输 入、1 路 1920×1080P@60fps DVI 输入、1路USB 输入。 9、支持≥4路视频输出：支持2路3860×2160P@60fpsHDMI 输出、2 路1920×1080P@60fpsHDMI 输出。 10、IPC输入：≥6路，最高4KP60； 11、网络接口：≥2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12、USB：≥1xUSB 3.0（前置），2xUSB2.0（后置）； 13、存储:内置硬盘:2.5寸SATA，容量≥2TB； 14、安装在智能数字一体化手术室控制平台内。 | 台 | 1 |  | 0
8 | 智能化手术室控制管理平台-27寸触屏控制终端 | 1、基本功能： 1.1、一体机组； 1.2、内置术中谈话专用摄像头,分辨率≥1080P（广角） 1.3、手术室控制平台采用 ≥27 寸+24 寸条形屏医用显示屏组成； 2、机组功能： 2.1、防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，漆面采用主流喷砂工艺，符合 GB50333-2013标准; 2.2、整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；安装后防护等级≥IP64； 2.3、玻璃面板采用触摸式，采用 AR、AF 工艺防止反光和指纹； 2.4、触摸面板盖板可向上打开≥93度，方便设备维护； 3、医用主机： 3.1、CPU:Intel Core/i7-9700 处理器,； 3.2、内存、存储：≥16G 内存+128G SSD+2TB； 3.3、微软授权正版 Win10 64 位操作系统； 4、触摸显示屏 4.1、屏幕尺寸：≥27 寸 4.2、分辨率：≥1920*1080； 4.3、亮度：≥500cd/m2 4.4、操作：10 点电容触控； 5、倒计时显示器 时钟（具有断电保持，联网自动校准功能）、计时钟(包含手术和麻醉正/倒计时动态显示）。 6、医用键盘 6.1、含进口专业医用键盘鼠标，≥109键集成数字键盘和触控板; 6.2、硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命不低于200万次； 6.3、蓝色背光，≥5级可调亮度，USB外置接口； | 台 | 1 |  | 0
9 | 智能化手术室控制管理平台-55寸4K医用显示终端 | 1、基本功能： 1.1、一体机组； 1.2、≥显示切换功能键*1、一键白屏功能键*1、音量调节功能键*1； 1.3、手术室控制平台采用≥55寸医用显示屏组成； 2、机组功能： 2.1、防尘防水设计，箱体采用优质钢材高精度加工，漆面采用主流喷砂工艺，符合 GB50333-2013 标准; 2.2、整体嵌入式安装与手术室墙面平齐，确保美观度和可消毒擦拭；安装后防护等级≥IP64； 2.3、玻璃面板采用触摸式，才用全贴合工艺、 AG、AF 工艺防止反光和指纹； 2.4、触摸面板盖板可向上打开≥93度，方便设备维护； 3、55寸4K医用显示器功能 3.1、尺寸：≥55寸； 3.2、分辨率：≥3840x2160； 3.3、亮度：≥500cd/m2； 3.4、对比度：1100:1； 3.5、点距：0.315x0.315mm； 3.6、支持颜色：10.7亿； 3.7、GAMMA曲线；显示器内置1.8，2.0 ,2.2, 2.4, 2.6等多条GAMMA曲线； 3.8、显示器原生信号接口≥VGAx1，DVI-Dx1，DPx1，HDMIx1，USBx1； 3.9、灯箱功能；具备一键开启显示器灯箱功能，可方便用于胶片阅读； 3.10、一键灰阶模式：可一键切换到灰阶显示模式，方便影像浏览； 3.11、屏幕防灼伤技术：具备屏幕防灼伤技术，可提高液晶屏的使用寿命； 3.12、分屏功能：可实现屏幕一分二，一分四的分屏功能，各分屏可实现GAMMA单独调节； 3.13、背光亮度实时监测系统：内置亮度监测系统，亮度定期自动校准，防止亮度衰减，保证图像显示的长期稳定性； | 台 | 1 |  | 0
10 | 无线蓝牙耳机 | 1、收听/通话/待机时间:≥16小时的收听时间、9小时的通话时间和14天的待机时间； 2、漫游距离：≥30米的无线接收范围； 3、电池电量：≥340mAh； 4、充电时间：≤15小时充满。同时具备快充功能，充电≤15分钟支持1小时通话； 5、蓝牙技术：Bluetoothv4.1耳机规格(HSP)1.2和免提规格(HFP)1.6(宽带高清语音），1类蓝牙射频； 6、音频配置文件：蓝牙音频传输模型协定(A2DP)12AVRCP15； 7、编解码器：经典;低延迟、APTx； 8、接收音频性能：主动降噪IANC]； 9、接收频率响应：20Hz-20kHz(高保真立体声和立体声通话)； 10、麦克风和技术：四个无杆麦克风，采用数字信号处理(DSP)技术； 11、通话控件：应答/结束通话、静音、调大/调小音量。 | 台 | 1 |  | 0
11 | 电源控制模块 | 1、支持≥8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2、支持≥8路通道开关状态可由面板显示； 3、通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4、支持RJ45网口、RS232串口、RS232级联口和IO控制接口； 5、可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 6、支持1-8号端口独立开关控制指令和时序开关控制指令； 7、支持1-8号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作）； 8、支持端口互锁功能，可用于控制电动幕、升降架、以及电动窗帘； 9、按照5x365天连续工作时间标准制造； 10、19寸标准机柜1U设计。 | 台 | 1 |  | 0
12 | 吸顶音箱 | 1、喇叭尺寸：5寸 2、功率：20-80W 3、灵敏度：>92db 4、外部尺寸：200MM 5、开孔尺寸：160MM | 套 | 2 |  | 0
手术示教室
1 | 交互智能平板（86寸） | 1.名称：交互智能平板 2.参数：≥86寸，采用安卓操作系统，支持有线电视播放功能，支持内置OPS电脑显示功能，配置推移活动支架 | 台（套） | 1 |  | 0
2 | 60寸液晶电视 | 60寸电视，支持3840×2160；2、HDMI接口。 | 台 | 1 |  | 0
3 | 功放 | 1、音乐功率：≥400W+400W 2、消耗功率：8A@220V AC 3、输出功率：1KHz | 台 | 1 |  | 0
4 | 壁挂音响 | 1、功率：≥120W 2、灵敏度：≥92db | 台 | 2 |  | 0
5 | 调音台 | 1、通道数量:≥8路 2、混合输出电压：4V 3、输入电平：Aux In-20db Eff Ret-20db 4、输出点平：Eff Ret-10db Aux In 0db 5、输入电源：AC 220-240V/50-60Hz | 台 | 1 |  | 0
6 | 无线麦克风 | 1、指向角度：≥70度*50度 2、最大声压级:≥123db 3、频率响应：53HZ-20KHZ 4、功率：≥450W 5、调制方式：FM调节 6、V段/U段：U段 | 台 | 1 |  | 0
7 | 高清全景摄像机 | 1、具有不低于1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素不低于400万； 2、支持不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍； 3、最低照度成像：彩色 0.05Lux/F1.6,黑白 0.01Lux/F1.6 4、需支持内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD卡存储 5、需支持120dB超宽动态、支持强光抑制、电子防抖等 6、输入接口≥1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1路HDMI视频输出接口、1路3G-SDI视频 7、输出接口≥1个RS485接口、一个RS232接口、一个10M/100M自适应RJ45网络接口； 8、图像输出支持1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps、1920*1080P@50fps、1920*1080P@25fps、1920*1080I@60fps、1920*1080I@50fps、1280*720P@60fps、1280*720P@50fps等多种输出格式； 9、云台转动范围：垂直旋转不小于-30°～90°；水平旋转不小于0°~350° 10、需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，且H.264有Baseline/Main/High Profile编码能力，具有开启/关闭Smart264或Smart265功能； 11、需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式； | 台 | 1 |  | 0
8 | 电源时序器 | 1、支持≥8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2、支持≥8路通道开关状态可由面板显示； 3、通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4、支持RJ45网口、RS232串口、RS232级联口和IO控制接口； 5、可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 6、支持1-8号端口独立开关控制指令和时序开关控制指令； 7、支持1-8号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作）； 8、支持端口互锁功能，可用于控制电动幕、升降架、以及电动窗帘； 9、按照5x365天连续工作时间标准制造； 10、19寸标准机柜1U设计。 | 台 | 1 |  | 0
9 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（5）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（6）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准。 | 台 | 1 |  | 0
10 | 机柜 | 1、高度：1200mm（24U） 2、宽度：600mm 3、深度：800mm 4、立柱间距：485mm（19英寸标准） 5、材质：冷轧钢材质，角规/底安装梁/框架≥1.5mm，其他≥1.2mm， | 台 | 1 |  | 0
11 | 示教终端 | 1、高清显示器≥1920*1080分辨率，≥23.6英寸 2、工作站配置：(i7-9700，内存≥16G，存储硬盘≥256GSSD+2T，显卡≥2G) 3、 支持按关键字搜索、点播、医疗录影及片段下载，提高检索效率； 4、支持一键快捷控制，随时开始、暂停医疗录影及片段的录制 5、 进行手动导播、实时直播、点播、计划配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护； | 套 | 1 |  | 0
12 | 智慧手术示教直播系统 | 1、手术直播：手术直播和手术录播功能 2、界面：卡片式显示手术室信息 3、远程会诊：手术室与示教室之间能够进行互动交流，达到远程进行手术直播或专家远程会诊功能 4、实时录制：手术直播的实时录制，可以作为培训教学，医院研究，在线学习的珍贵内容资源。 5、资源存储：可以提供专业可靠的海量储存，将珍贵的内容资源进行管理。 6、分屏模式：，左右分屏，画中画，三分屏，四分屏模式； 7、可先择在线的多媒体手术室进行视频通话，并选择查看一路或多路信号源 8、用户管理：基于用户权限控制的用户登录机制，验证通过后登录系统 | 套 | 1 |  | 0
中心机房
1 | 中心管理服务器 | 1、2U机架式服务器 2、CPU：E5-2620V4 3、内存：≥16G，内存插槽数 ≥24个 4、硬盘：≥2T SAS*8，7200 RPM，内部硬盘位数≥8个 5、磁盘阵列卡：H330 6、支持DVDRW光驱 7、网络控制器：≥集成四口千兆网卡 8、双电源 9、含导轨 | 台 | 1 |  | 0
2 | 智慧手术部中控管理系统 | 1.集中管理界面，各手术室和示教室状态显示。包括手术名称、时间、连接状态、录像状态、对讲音频状态、等。 2.手术室和示教室的管理。平台统一对手术室和示教室接入及示教直播管理，包括手动连接、被动连接、手动断开、紧急断开等功能，可对示教情况进行管理。 3.基于Chrome浏览器的多用户点播系统功能，便于用户使用。 4.集中存储功能，支持各手术室实时直存，支持存储状态提示告。 5.统一用户认证登陆管理和权限管理。 6.各手术室和示教室视频自动归档存储，方便后续查看。支持模糊查询和多种查询方式。 7. 系统WEB界面采用BS架构，直播和点播无需安装任何插件及客户端软件； 8. 支持多间手术室同时录制，单间手术室最少支持4路视频同时录制； 9. 支持多间手术间同时直播，单间手术室最少支持4路视频同时直播； 10. 支持录制视频发布，并设置发布权限和发布分类； 11 直播和点播支持多路同播，最大支持4路（可设置）； 12 点播页面支持视频和快照下载； 13 支持实时快照和上传快照； 14. 点播页面和直播页面支持根据手术名称，医生名称等信息进行查询。 15.具有严格的权限管理，可以根据用户角色控制直播，点播等模块的访问权限； 16. 直播/录制任务管理，管理员可以统一管理直播/录制任务，实时停止或修改任务属性； 17. 磁盘监控，超过设置值，不再接受录制任务并提醒用户进行扩容； 18. 支持数据库一键备份，保证数据安全。 19. 视频录制成MP4格式，方便下载观看。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 数据对接开发（由院方提供口） | 对接医院手麻系统和HIS系统、PACS系统 | 套 | 1 |  | 0
4 | 机柜 | 1、高度：1200mm（24U） 2、宽度：600mm 3、深度：800mm 4、立柱间距：485mm（19英寸标准） 5、材质：冷轧钢材质，角规/底安装梁/框架≥1.5mm，其他≥1.2mm， | 台 | 1 |  | 0
小计5 | [5 empty] | 0
五、网络系统
1、内网设备
1 | 万兆SFP+光模块 | 1.名称：万兆SFP+光模块 2.参数：万兆SFP+光模块，与交换机同一品牌 | 台（套） | 10 |  | 0
2 | 48口接入交换机 | 1.名称：48口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；以官网最小值为准；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个（含万兆多模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）自带智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准；（8）具有工信部入网证和检测报告 | 台（套） | 8 |  | 0
3 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；以官网最小值为准；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）自带智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准；（8）具有工信部入网证和检测报告 | 台（套） | 1 |  | 0
4 | 24口POE接入交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；以官网最小值为准；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个），支持PoE+，最大输出功率不小360W；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）自带智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准；（8）具有工信部入网证和检测报告 | 台（套 | 3 |  | 0
2、外网/物业网设备
1 | 万兆SFP+光模块 | 1.名称：万兆SFP+光模块 2.参数：万兆SFP+光模块，与交换机同一品牌 | 台（套） | 6 |  | 0
2 | 48口接入交换机 | 1.名称：48口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps；以官网最小值为准；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，万兆SFP+口≥4个（含万兆多模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）自带智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准；（8）具有工信部入网证和检测报告 | 台（套） | 1 |  | 0
3 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；以官网最小值为准；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个）；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）自带智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准；（8）具有工信部入网证和检测报告 | 台（套） | 1 |  | 0
4 | 24口POE接入交换机 | 1.名称：24口POE接入交换机 2.参数：（1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；以官网最小值为准；（2）10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个（含万兆单模光模块2个），支持PoE+，最大输出功率不小360W；（3）支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；（4）自带智能管理中心，实现对网络的统一运维及管理，提供官网截图证明；（5）支持SDN/OPENFLOW 1.3标准；（6）支持专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；（7）采用多种绿色节能设计，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，满足材料环保与安全性的RoHS标准；（8）具有工信部入网证和检测报告 | 台（套 | 5 |  | 0
小计6 | [5 empty] | 0
六、建筑设备监控系统
1 | DDC成套控制箱 | 1.名称：DDC-Panel-M-1~7 2.规格：≥650*600*200（高宽深）,≥IP30防护等级，箱体自带安装背板，背板厚度不小于1.2mm；箱体表面光洁平整，箱体厚度不小于1.2mm，箱门厚度不小于1.5mm。 3.安装方式：壁挂式安装。 4.技术要求：基于BACnet行规，DDC具有CE、BTL、UL、RoHS认证；确保系统的可靠与稳定性，控制箱内须至少有一台直接数字式可编程控制器（DDC），DDC之间通讯须符合BACnet MS/TP国际标准通讯协议。 5.成套箱包含：直接数字式可编程控制器（DDC）、输入/输出模块、7寸就地操作触控屏、箱体、空开、变压器、继电器、接线端子排及成套盘装辅材。 6.配置方式：详见建筑设备监控系统点位表及设计图。 7.输入输出功能不低于以下要求：8路模拟输入(AI)、7路数字输入(DI)、4路模拟输出(A0)、2路数字输出 (DO)。 8.其它：满足设计规范及招标技术要求。 | 台（套） | 7 |  | 0
2 | 风管温度传感器 | 1.名称：风管温度传感器 2.参数：探头长度150mm，NTC20K/PT1000/0~10Vdc/4~20mA，测量范围：0~40℃，24VAC/DC工作电源。 | 支（台） | 14 |  | 0
3 | 滤网报警开关 | 1.名称：滤网报警开关 2.参数：0-500Pa设定范围，干接点输出，5A@250VAC，-10到85℃工作环境，防护等级≥IP54。 | 个 | 14 |  | 0
4 | 风机报警开关 | 1.名称：风机报警开关 2.参数：0-200Pa设定范围，干接点输出，5A@250VAC，-10到85℃工作环境，防护等级≥IP54。 | 个 | 7 |  | 0
5 | 电动风门驱动器20NM(调节式) | 1.名称：电动风阀执行器 2.参数：扭矩≥20Nm，调节型,控制/反馈信号：0~10Vdc/4~20mA，24VAC/DC工作电源，防护等级≥IP54。 | 个 | 7 |  | 0
小计7 | [5 empty] | 0
合计