## Sheet2
川南妇女儿童医院建设项目、自贡市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力建设项目-给排水设备、管道、附件
附表：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 紫外线消毒器 | 1.名称：紫外线消毒器2.规格：RZ-UV2-LS125(Q=125m^3`/h,N=1.46kw)3.编号：P-B1-J1-02 | 台 | 2 |  |  | 0 | 地下室（冷水给水）
2 | 成套全变频给水设(J2) | 1.名称：成套全变频给水设(J2)2.规格：供水能力:Q=64m^3`/h,H=65m.3.所含给水水泵（N=11.0Kw/台）3台（2用一备）、所含气压水罐（V=80L，PN=1.00MPa)1个、配变频控制柜及管道设备连接附件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 地下室（冷水给水）
3 | 成套全变频给水设(J3) | 1.名称：成套全变频给水设(J3)2.规格：供水能力:Q=40m^3`/h,H=95m.3.所含给水水泵（N=11.0Kw/台）3台（2用一备）、所含气压水罐（V=80L，PN=1.60MPa)1个、配变频控制柜及管道设备连接附件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 地下室（冷水给水）
4 | 成套全变频给水设(J4) | 1.名称：成套全变频给水设(J4)2.规格：供水能力:Q=40m^3`/h,H=118m.3.所含给水水泵（N=11.0Kw/台）3台（2用一备）、所含气压水罐（V=80L，PN=1.60MPa)1个、配变频控制柜及管道设备连接附件 | 套 | 1 |  |  | 0 | 地下室（冷水给水）
5 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器2.规格：ZP3X-10P型,DN25 | 个 | 40 |  |  | 0 | 冷水给水系统
6 | 真空破坏器 | 1.名称：真空破坏器2.规格：ZP3X-10P型,DN20 | 个 | 1 |  |  | 0 | 冷水给水系统
7 | 可开启式密闭地漏 | 1.名称：可开启式密闭地漏2.规格：DN50 | 个 | 10 |  |  | 0 | 地下室（污废水系统）
8 | 防爆波地漏 | 1.名称：防爆波地漏2.规格：FBFDDcr1003.满足人防要求 | 个 | 30 |  |  | 0 | 地下室（污废水系统）
9 | 防爆波地漏 | 1.名称：防爆波地漏2.规格：FBFDDcr1503.满足人防要求 | 个 | 25 |  |  |  | 地下室（污废水系统）
10 | HDPE三层静音排水管(承压型) | 1.名称：HDPE三层静音排水管(承压型)2.材质.规格、压力等级 ：DN50压力1.00MPa。3.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 20 |  |  |  | 地下室（污废水系统）
11 | HDPE三层静音排水管(承压型) | 1.名称：HDPE三层静音排水管(承压型)2.材质.规格、压力等级 ：DN80压力1.00MPa。3.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 28.8 |  |  |  | 地下室（污废水系统）
12 | HDPE三层静音排水管(承压型) | 1.名称：HDPE三层静音排水管(承压型)2.材质.规格、压力等级 ：DN100压力1.00MPa。3.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 6 |  |  |  | 地下室（污废水系统）
13 | HDPE三层静音排水管(承压型) | 1.名称：HDPE三层静音排水管(承压型)2.材质.规格、压力等级 ：DN150压力1.00MPa。3.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 20.28 |  |  |  | 地下室（污废水系统）
14 | 覆塑薄壁不锈钢给水管(S30408)DN15 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管2.规格：(S30408) DN15 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 3687.53 |  |  |  | 生活给水系统
15 | 覆塑薄壁不锈钢给水管(S30408)DN20 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管2.规格：(S30408) DN20 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 563.97 |  |  |  | 生活给水系统
16 | 覆塑薄壁不锈钢给水管(S30408)DN25 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管2.规格：(S30408) DN25 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 2152.16 |  |  |  | 生活给水系统
17 | 不锈钢给水管件(S30408)DN15 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S30408) DN15 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 7188 |  |  |  | 生活给水系统
18 | 不锈钢给水管件(S30408)DN20 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S30408) DN20 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 766 |  |  |  | 生活给水系统
19 | 不锈钢给水管件(S30408)DN25 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S30408) DN25 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 2291 |  |  |  | 生活给水系统
20 | 薄壁不锈钢给水管(S31608)DN32 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN32 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 311.68 |  |  |  | 热水给水系统
21 | 薄壁不锈钢给水管(S31608)DN40 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN40 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 2131.38 |  |  |  | 热水给水系统
22 | 薄壁不锈钢给水管(S31608)DN50 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN50 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 2646.38 |  |  |  | 热水给水系统
23 | 薄壁不锈钢给水管(S31608)DN65 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN65 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 1033.58 |  |  |  | 热水给水系统
24 | 薄壁不锈钢给水管(S31608)DN80 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN80 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 19.6 |  |  |  | 热水给水系统
25 | 不锈钢给水管件(S31608)DN32 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件件2.规格：(S31608) DN32 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 315 |  |  |  | 热水给水系统
26 | 不锈钢给水管件(S31608)DN40 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件件2.规格：(S31608) DN40 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 1757 |  |  |  | 热水给水系统
27 | 不锈钢给水管件(S31608)DN50 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件件2.规格：(S31608) DN50 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 2011 |  |  |  | 热水给水系统
28 | 不锈钢给水管件(S31608)DN65 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件件2.规格：(S31608) DN65 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 449 |  |  |  | 热水给水系统
29 | 不锈钢给水管件(S31608)DN80 | 1.名称：薄壁不锈钢给水管件件2.规格：(S31608) DN80 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 7 |  |  |  | 热水给水系统
30 | 覆塑薄壁不锈钢给水管(S31608)DN15 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管2.规格：(S31608) DN15 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 3608.37 |  |  |  | 热水给水系统
31 | 覆塑薄壁不锈钢给水管(S31608)DN20 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管2.规格：(S31608) DN20 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 1274.53 |  |  |  | 热水给水系统
32 | 薄壁不锈钢给水管(S31608)DN25 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管2.规格：(S31608) DN25 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | m | 988.18 |  |  |  | 热水给水系统
33 | 薄壁不锈钢给水管件(S31608)DN15 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN15 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 7058 |  |  |  | 热水给水系统
34 | 薄壁不锈钢给水管件(S31608)DN20 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN20 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 1747 |  |  |  | 热水给水系统
35 | 薄壁不锈钢给水管件(S31608)DN25 | 1.名称：覆塑薄壁不锈钢给水管件2.规格：(S31608) DN25 PN=1.60MPa3.连接方式：环压连接 | 个 | 1080 |  |  |  | 热水给水系统
36 | HDPE三层静音排水管 DN150 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN150 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 193.2 |  |  |  | 排水系统
37 | HDPE三层静音排水管 DN100 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN100 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 799.12 |  |  |  | 排水系统
38 | HDPE三层静音排水管 DN75 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN75 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 4481.24 |  |  |  | 排水系统
39 | HDPE三层静音排水管 DN50 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN50 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | m | 3000.93 |  |  |  | 排水系统
40 | HDPE三层静音排水管件 DN150 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN150 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | 个 | 23 |  |  |  | 排水系统
41 | HDPE三层静音排水管件 DN100 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN100 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | 个 | 6138 |  |  |  | 排水系统
42 | HDPE三层静音排水管件 DN75 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN75 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | 个 | 991 |  |  |  | 排水系统
43 | HDPE三层静音排水管件 DN50 | 1.安装部位 :室内2.介质 ：排水3.规格、压力等级 ：DN50 压力1.00MPa。4.连接形式 ：螺口压盖式柔性承插连接,采用ABS锁紧环和硅胶圈密封。 | 个 | 234 |  |  |  | 排水系统
44 | 87型钢制雨水斗 | 1.名称：87型钢制雨水斗2.规格：DN150 | 个 | 59 |  |  |  | 雨水系统
45 | 87型钢制雨水斗 | 1.名称：87型钢制雨水斗2.规格：DN100 | 个 | 25 |  |  |  | 雨水系统
46 | 侧入式成品雨水斗 | 1.名称：侧入式成品雨水斗2.规格：CP100-180型,DN150. | 个 | 17 |  |  |  | 雨水系统
47 | 侧入式成品雨水斗 | 1.名称：侧入式成品雨水斗2.规格：CP100-180型,DN100. | 个 | 1 |  |  |  | 雨水系统
48 | 生活给水热水系统 | 1. 名称：生活给水热水系统 2. 该系统包含的主要设备: 一、商用直流式燃气热水锅炉（EB-3000C）（规格：额定功率770kW,η≥95%,燃烧机功率<3.0Kw,天燃气耗79.90Nm^3`/h,NOx排放低于30mg/m^3`）3台 二、热水锅炉炉前泵（TPE50-290/2-S）（规格：Q=27m^3`/h,H=18m,N=3Kw）3台 三、生活热水热媒循环泵（TPE50-290/2-S ）（规格Q=38m^3`/h,H=10m,N=2.2Kw）3台 四、即热式电热水器（规格DMT6,N=5.5Kw）2台 五、甲型浮动盘管半容积式水加热器（L1400-3.0-8.0-1.0/1.6-H）（规格：F=8.0m^2`,V=3.0m^3`）3台 六、甲型浮动盘管半容积式水加热器（L1200-2.0-6.0-1.0/1.6-H）（规格：F=6.0m^2`,V=2.0m^3`）2台 七、甲型浮动盘管半容积式水加热器（L1400-3.0-8.0-1.0/1.6-H）（规格：F=8.0m^2`,V=3.0m^3`）2台 八、热水系统循环泵（TPE50-180/2-S）（规格：Q=15m^3`/h,H=10m,N=1.10Kw）2台 九、热水系统循环泵（TPE32-180/2-S）（规格：Q=6m^3`/h,H=12m,N=0.75Kw）2台 十、热水系统循环泵（TPE50-180/2-S）（规格：Q=12m^3`/h,H=10m,N=0.75Kw）2台 十一、热水系统膨胀罐(隔膜式)（G1000(Φ1000xH2000mm)）（规格：V=1000L,PN=1.60MPa）1台 十二、热水系统膨胀罐(隔膜式)（G800(Φ750xH2000mm)）（规格：V=800L,PN=1.60MPa）1台 十三、热水系统膨胀罐(隔膜式)（G800(Φ750xH2000mm)）（规格：V=800L,PN=1.60MPa）1台 十四、全自动软水器（规格：WD-3B(处理能力:2~3m^3`/h)单阀双罐）1套 十五、软水箱（不锈钢板,L1.0mxB1.0mxH1.0m）1座 十六、变频定压补水真空脱气机组（Q=3m^3`/h,H=30m,N=3.0Kw.水泵1用1备）1套 3.热水系统控制说明: ①．生活热水供水温度为60℃,热水系统各分区均设两台循环泵,1用1备,轮换工作;热水回水管上设温度传感器控制泵 的启停;当温度T低于50℃时热水循环泵启动;当温度达到55℃时,停泵。 ②.热水系统热媒水由燃气常压直接式热水机组提供,供水温度为95°C,回水温度为70°C,。 ③.热媒水管道上的温度调节阀的开启由换热器上面的温包控制,当温度低于55℃时开启,当温度达到60℃时关闭。 ④.热水机组应采用燃烧完全,热效率高的燃烧器,不需加消烟除尘设备;机组烟道的布置详暖通专业图纸。 ⑤.热水机组应设水套通大气,使用安全可靠,机组应有防爆装置。 ⑥.热水机组的热媒水及补给水应采用软化水,采用变频定压补水真空脱气机组补水。 ⑦.热水机组机组应具备程序控制,实现全自动控制。机组设自动仪表显示本体的工作状态。并应有超压,超温,缺水, 水温,水流,火焰等自动报警功能。 ⑧.热媒循环泵、热媒机组的启、停由热交换器内的热水温度控制如下: 当有3个热交换器内的水温达到60℃时首先关闭第1台泵及第1台热水机组; 当有6个热交换器内的水温达到60℃时关闭第2台泵及第2台热水机组; 当有7个热交换器内的水温达到60℃时关闭第3台泵及第3台热水机组,即全部关闭; 4.燃气锅炉控制说明: ①.锅炉根据主系统供水或回水温度来进行启停控制。 ②.炉前泵由锅炉控制,停炉时,炉前泵延时30秒至60秒关停。 ③.主系统循环泵由水加热器温度控制。 5.满足上述设计需求的基础上，报价单位可深化设计此系统 6.生活给水热水系统及其附属设备均为成套提供 7.包含安装及整体系统调试 | 套 | 1
49 | 雨水回用系统 | 1.名称：雨水回用系统 2.该系统包含的主要设备: ①．雨水提升泵（CRTE4-3）（规格：Q=15m^3`/h,H=25m,N=2.2Kw/台）2台 ②．混凝加药装置（规格：PE储药罐:100L,含加药泵,带搅拌机）1套 ③．混凝反应器（SYS-YG-1600）（规格：Φ1600xH2400,Q=15m^3`/h）1台 ④．立式石英砂过滤器（HT-ZLA-1000L）（规格：v=15~25m/h,Q=15m^3`/h.D=1000mm,过滤面积0.80m^2`）1台 ⑤．消毒加药装置（规格：PE储药罐:100L,含加药泵）1台 ⑥．管道混合器DN65 1个 ⑦．回用水成套变频给水设备（规格：供水能力:Q=36m^3`/h,H=45m、所含给水水泵（N=7.5Kw/台）2台（一用一备）、所含气压水罐（V=100L,PN=1.00MPa.)1个） 1套 3.雨水回用系统控制说明: ①.雨水清水池液位为低水位时,清水变频泵关闭;中低水位时,补水管上的电动阀打开,同时开启雨水过滤水泵;中 水位时,补水管上的电动阀关闭;高水位时,报警,同时关闭过滤水泵。 ②.雨水原水池液位为低水位时,过滤水泵关闭;中水位时,过滤水泵开启;高水位时,报警。 ③.雨水原水池液位为低水位时,清水池中低水位不再控制过滤水泵开启。 ④.雨水原水池液位为低水位时或清水池为高水位时,过滤水泵关闭,其余液位均不控制过滤水泵开启。 ⑤.雨水原水池雨后排水:在雨水停止后,手动开启雨水蓄水池内的潜污泵,当水位降至潜污泵关闭水位时,潜污泵自动关闭。 4.满足上述设计需求的基础上，报价单位可深化设计此系统 5.生活给水热水系统及其附属设备均为成套提供 6.包含安装及整体系统调试 | 套 | 1 |  |  | 0
合计金额 | [6 empty] | 0
说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。 2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。
| 公司盖章： |  |  | 签字（手签）：